| СОГЛАСОВАННО Генеральный директор ООО «ЛАРС Инжиниринг» __________________ К.Е. Марьясов « ___ » _____________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава МО Зональненское сельское поселение Томского района Томской области __________________Е.В. Гусев « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Зональненское сельское поселение на период с 2015 года до 2024 года

Обосновывающие материалы

Договор оказания услуг: № 364 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Перспективные показатели развития муниципального образования (далее- МО) для разработки программы	3

1.1. Характеристика сельского поселения	3

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	6

1.3. Прогноз развития промышленности	8

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования	9

1.5. Прогноз изменения доходов населения	14

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	16

3.	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	21

3.1. Система электроснабжения	21

3.2. Система теплоснабжения	22

3.3. Системы водоснабжения и водоотведения	28

3.4. Система утилизации (захоронения) ТБО	33

3.5. Система газоснабжения	35

4.	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	37

5.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	38

5.1. Системы электроснабжения	38

5.2. Системы теплоснабжения	38

5.3. Системы водоснабжения	39

5.4. Системы водоотведения	41

6.	Перспективная схема электроснабжения	42

7.	Перспективная схема теплоснабжения	53

8.	Перспективные схемы водоснабжения и водоотведения	73

9.	Перспективная схема газоснабжения	87

10.	Перспективная схема обращения с ТБО	89

11.	Общая программа проектов	91

11.1. Электроснабжение	91

11.2. Теплоснабжение	91

11.3. Водоснабжение и водоотведение	91

11.4. Газоснабжение	92

11.5. Обращение с ТБО	92

12.	Финансовые потребности для реализации программы	93

13.	Организация реализации проектов	99

14.	Программы проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	102

15.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	104

16.	Модель для расчета программы	105

- Перспективные показатели развития муниципального образования (далее- МО) для разработки программы

  - Характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Зональненское сельское поселение входит в состав Томской области.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014-2019 гг. и на перспективу до 2024 г.  (далее – Программа), в 2014 г.:

- Общая площадь  – 24,24 км2

- Численность населения (на 01.01.2014) – 6695 чел.

- рост численности (2012/2013 гг.) – на 104,2%

- Общая площадь жилищного фонда (2013 г.) – 284,4 тыс. м2

- Территория

Поселение расположено в центральной части Томского района. Зональненское сельское поселение граничит с Богашовским сельским поселением, Мирненским сельским поселением и городским округом г. Томск. В Зональненское сельское поселение входит 2 сельских населенных пункта: п. Зональная Станция, д. Позднеево.

Административный центр поселения - поселок Зональная Станция.

- Климат

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности. Климатические характеристики Зональненского сельского поселения даны по метеостанции г.Томск. Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,5 °С. Все сезоны года на территории хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января -19,1 °С. Абсолютная минимальная температура -55 °С. Первые заморозки наблюдаются в среднем 18 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 115 дней. В среднем за год наблюдается 11-15 дней с заморозками. В понижениях рельефа отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее. Средняя дата последнего заморозка (весной) - четвертая декада мая, первого (осенью) - третья декада сентября.

Лето теплое, короткое. Средняя температуры июля составляет +18,3°С (таблица 2.1.2). Абсолютный максимум температур воздуха составляет +36°С. Среднегодовая скорость ветра невелика 3,6 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в зимние месяцы (4,1-4,2 м/с). Гидрографическая сеть Зональненского сельского поселения представлена рекой Ушайка и ее притоками, относящимися к бассейну р. Томь.

Основные гидрографические характеристики р. Ушайка приводятся в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Основные гидрографические характеристики р. Ушайка

| Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ушайка | Томь | пр | 68 | 78 | 744 |

В целом, реки, в районе исследуемой территории, отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени, весеннее половодье растягивается более чем на 2 месяца. Высокий уровень рек поддерживается и обильными дождями. Питание рек смешанное, основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды.

- Население

Численность населения МО «Зональненское сельское поселение» на 01.01.2013 год составила – 6471 человек.

Всего в поселении 2 населенных пункта.

Таблица 1.1.2 – Численность населения (человек, на начало года)

| № пп | Населенные пункты | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зональненское сельское поселение |  | 5173 | 5250 | 5420 | 5544 | 5960 | 6206 | 6471 |
| 1 | п. Зональная Станция | 5050 | 5123 | 5288 | 5412 | 5829 | 6070 | 6335 |
| 2 | д. Позднеево | 123 | 127 | 132 | 132 | 131 | 136 | 136 |

Динамика численности населения положительная  -  за последние 7 лет  произошел рост на 1,3 тыс.человек (+25,1%). Темпы роста намного выше (на 18 %), чем в  среднем по Томскому району.

Рисунок 1.1.1 – Сравнение динамики численности МО "Зональненское сельское поселение" и МО "Томский муниципальный район" (в % к 2007 г.)

Прирост численности населения связан в основном с положительным механическим приростом – в среднем за последние 5 лет +217 человек в год. С каждым годом растет количество прибывших. Бурный механический прирост связан с привлекательностью данного поселения для постоянного проживания, из-за близости к городу Томску.

Рисунок 1.1.2 – Механическое движение населения в МО "Зональненское сельское поселение" (в ‰)

Показатели естественного движения населения характеризуются превышением рождаемости над смертностью  в последние 6 лет. Естественная прирост населения складывается в основном за счет невысокой смертности населения  - в среднем за 6 лет 5,1‰ (что на 3-4 п.п. ниже, чем в среднем по району). Рождаемость примерно соответствует среднерайонным показателям – 8,8‰.

Рисунок 1.1.3 – Естественное движение населения в МО "Зональненское сельское поселение" (в ‰)

Возрастная структура населения характеризуется более низкой долей лиц пенсионного возраста, в сравнении со статистикой  в целом по району. Это определяется предпочтениями трудоспособного населения в проживании в новой коттеджной застройке.

Рисунок 1.1.4 – Возрастная структура населения

  - Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Исходя из данных по жилищной обеспеченности населения Зональненского поселения (21 м2/чел – для МКД и 50 м2/чел – для индивидуальных жилых домов согласно Генплану) и приросту жилых площадей сделан прогноз по приросту населения.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зональненского сельского поселения с подведомственной территорией на период до 2024 г. принята численность населения по максимальной оценке – 49,077 тыс. чел. Темп роста 2024/2012 гг. – 827,2% (таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1. Прогноз прироста населения

| Населенный пункт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зональная Станция, мкр. Радужный | 5797 | 5789 | 5732 | 7158 | 7971 | 8041 | 8071 | 8101 | 8131 | 8161 | 8191 | 8221 | 8251 |
| Жилое образование № 1 | 0 | 0 | 541 | 572 | 588 | 603 | 619 | 635 | 651 | 667 | 683 | 699 | 715 |
| Жилое образование № 2 | 0 | 0 | 61 | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 95 | 108 | 122 | 135 | 149 |
| Жилое образование № 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 59 |
| Жилое образование "Ромашка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 108 | 162 | 216 | 270 | 323 | 377 | 431 |
| Жилое образование "Красивый Пруд" | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 136 | 206 | 276 | 345 | 414 | 482 | 551 | 620 |
| Мкр. ООО «КузбассИнвестСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357 | 8841 | 10968 | 17405 | 21715 | 21715 | 21715 | 21715 |
| мкр. «ТДСК» | 0 | 0 | 0 | 3399 | 6797 | 10196 | 13594 | 16993 | 16993 | 16993 | 16993 | 16993 | 16993 |
| д. Позднеево | 136 | 136 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ИТОГО | 5933 | 5925 | 6484 | 11311 | 15625 | 22607 | 31678 | 37392 | 44018 | 48515 | 48702 | 48889 | 49077 |

  - Прогноз развития промышленности

Зональненское сельское поселение обладает выгодным экономико-географическим положением благодаря своему расположению в непосредственной близости от областного центра, в зоне Томской агломерации. Расстояние от п. Зональная Станция до центра г.Томска – 7 км. Социально-экономическое развитие Зональненского сельского поселения определяется его расположением во внутренней зоне Томской агломерации. В первую очередь территория поселения используется для постоянного и сезонного проживания населения, работающего в г.Томск.

Собственная институциональная составляющая экономики Зональненского сельского поселения – сельскохозяйственные предприятия, административные  и социальные бюджетные организации,  малые предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере торгово-закупочной деятельности, строительстве, транспортной деятельности, производстве пищевых продуктов, деревообработке.

Основной ресурс перспективного развития Зональненского сельского поселения выгодное экономико-географическое положение во внутренней зоне Томской агломерации, наличие свободных территорий для развития жилищного и промышленного строительства.

Стратегические перспективы развития экономической базы Зональненского сельского поселения основаны на развитии жилищного строительства и производственно-строительного комплекса.

Важнейшее значение в развитии направлений имеет малое предпринимательство.

- Промышленное производство

Промышленное производство в поселении представлено:

­	ООО «Комбикормовый завод» (производство комбикормов),

­	ООО «Вегус» (производство мясной и колбасной продукции),

­	ООО «Народные    художественные    промыслы «Томград» (производство сувенирной продукции из бересты),

­	ООО «Хлебозавод №4» (производство хлебо-булочных изделий),

­	индивидуальными предпринимателями, производящими пиломатериалы.

Наиболее крупное предприятие поселения – комбикормовый завод, занимающийся переработкой зерновых культур. В п. Зональная станция расположены административные здания предприятия. Производственные мощности расположены в Кожевниковском и Зырянском районах, где так же компания занимается производством зерновых.

Перспективы промышленного производства связаны с близостью крупного рынка сбыта, характеризующегося высокими темпами жилищного и дорожного строительства, развитой культурой потребления пищевых продуктов.

В генеральном плане выделяются территории, где возможно создание новых производств IV – V  классов опасности.

Также в поселении планируется размещение современного машиностроительного производства (завода подшипниковой продукции) индустриальный парк «Технотроник», с резервной площадкой под плановое наращивание мощностей. В результате реализации проекта объёмы производства и продаж составят до 36 млн. подшипников в год на сумму более 4,0 млрд. рублей, производство и реализация прочей продукции свыше 300 млн. рублей в год.

B рамках развития производственного блока планируется создание индустриального парка по машиностроительной тематике. B промышленно-коммунальной зоне зарезервирован земельный участок с условием обеспечения резидентов всеми необходимыми инженерными нагрузками и лабораторно-стендовым комплексом общего пользования. B этой зоне планируется разместить среднее специальное учебное заведение для подготовки соответствующих тематике парка и производства специалистов.

- Сельское хозяйство

Зональненское сельское поселение обладает сравнительно богатыми ресурсами для развития сельского хозяйства. Почвенный покров представлен  сравнительно плодородными почвами - серыми лесными и дерново-подзолистыми, также распространены выщелоченные черноземы.

Ресурсы тепла и влаги позволяют выращивать озимую рожь, яровые зерновые культуры (яровую пшеницу всех сортов мягких и твердых форм, овес, ячмень), гречиху, просо, горох, лен масличный и долгунец, капусту ранне- и среднеспелые сорта и огурцы до начала съемной спелости.

На сегодняшний день в поселении ведется производство овощей и зерновых на свободных сельскохозяйственных угодья (компания ООО «Томская производственная компания», ООО «Агротехноовощ»). в п.Зональная станция располагаются складские помещения по хранению сельскохозяйственной продукции. Однако из-за высокой востребованности земель поселении для жилищного строительства наиболее эффективно их комплексное освоение вне рамок сельскохозяйственного производства.

Зонирование территории Томского района согласно проекту Схемы территориального планирования выявляет преимущественное освоение пригородных территорий для жилищного и промышленного строительства. Сельское хозяйство же наиболее выгодно развивать в южных и западных поселениях района.

  - Прогноз развития застройки муниципального образования

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2014-2024 гг., к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Зональненское сельское поселение.

Согласно Генеральному плану до 2024 г. на территории МО Зональненское сельское поселение планируется строительство зданий жилищной и социальной сфер.  Очередность ввода зданий определена 2 периодами:

I очередь –  до 2019 г.;

II очередь – 2020-2024 гг.;

Кол-во нового жилищного строительства по населенным пунктам (с разбивкой по годам 2014-2024гг.) взято пропорционально приросту строительства по генплану на 2035год.

Прогноз прироста площади строительных фондов, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии и по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на категории абонентов, представлен в табл.1.4.1.

Таблица 1.4.1. Прогноз строительных фондов Зональненского СП

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2024-2029 | 2014-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зональная Станция, мкр. Радужный | Всего по микрорайону, в т.ч. | 3000 | 35764,5 | 20797,3 | 10500 | 4500 | 1500 | 10500 | 0 | 86561,8 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 3000 | 31694,5 | 18797,3 | 3500 | 1500 | 1500 | 7500 | 0 | 67491,8 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0 | 28694,5 | 15797,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44491,8 |
|  | - ИЖС | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 1500 | 1500 | 7500 | 0 | 23000 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0 | 4070 | 2000 | 7000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 19070 |
|  | - Бюджетные организации | 0 | 2570 | 2000 | 7000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 17570 |
|  | - Прочие организации | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
|  | Промышленные строения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилое образование № 1 | Всего по микрорайону, в т.ч. | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12680,0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12680,0 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12680,0 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилое образование № 2 | Всего по микрорайону, в т.ч. | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 15675,0 | 675,0 | 3375,0 | 3375,0 | 25800,0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 3375,0 | 3375,0 | 10800,0 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 3375,0 | 3375,0 | 10800,0 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилое образование № 3 | Всего по микрорайону, в т.ч. | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1350,0 | 1350,0 | 4320,0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1350,0 | 1350,0 | 4320,0 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1350,0 | 1350,0 | 4320,0 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилое образование "Ромашка" | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 18650,0 | 13450,0 | 40200,0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 13450,0 | 13450,0 | 35000,0 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 13450,0 | 13450,0 | 35000,0 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 5200,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 5200,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилое образование "Красивый Пруд" | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 3400,0 | 3500,0 | 12000,0 | 20200,0 | 17200,0 | 61700,0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3500,0 | 3500,0 | 17200,0 | 17200,0 | 48200,0 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - ИЖС | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3500,0 | 3500,0 | 17200,0 | 17200,0 | 48200,0 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | 3000,0 | 0,0 | 13500,0 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | 3000,0 | 0,0 | 13500,0 |
|  | - Прочие организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленные строения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мкр. ООО «КузбассИнвестСтрой» | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 9540,27 | 83220,36 | 127887,1 | 48916,7 | 242666,7 | 0 | 512231,0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70500,00 | 115166,7 | 44666,7 | 225666,7 | 0,00 | 456000,0 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70500,00 | 115166,7 | 44666,7 | 225666,7 | 0,00 | 456000,0 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 9540,27 | 12720,36 | 12720,37 | 4250,00 | 17000,00 | 0,00 | 56231,00 |
| Мкр. ТДСК | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,00 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | 0,00 | 0,00 | 486000,0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | 0,00 | 0,00 | 486000,0 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | 0,00 | 0,00 | 486000,0 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по СП | Всего по Зональненскому СП, в т.ч. | 4455 | 134419,5 | 143932,8 | 211195,7 | 264962,5 | 168021,7 | 316391,7 | 38025 | 1281404 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 4455 | 130349,5 | 130392,6 | 191475,4 | 234242,1 | 155271,7 | 288191,7 | 38025 | 1172403 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0 | 125894,5 | 122537,6 | 180420,4 | 225087,1 | 146116,7 | 242666,7 | 0 | 1042723 |
|  | - ИЖС | 4455,00 | 4455,00 | 7855,00 | 11055,00 | 9155,00 | 9155,00 | 45525,00 | 38025,00 | 129680,0 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 4070,00 | 4000,00 | 7000,00 | 18000,00 | 8500,00 | 11200,00 | 0,00 | 52770,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 2570,00 | 4000,00 | 7000,00 | 18000,00 | 8500,00 | 11200,00 | 0,00 | 51270,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 9540,27 | 12720,36 | 12720,37 | 4250,00 | 17000,00 | 0,00 | 56231,00 |

  - Прогноз изменения доходов населения

К факторам, формирующим доходы населения, можно отнести сложившиеся как на территории сельского поселения, так и Томского района в целом, негативные и позитивные условия.

Так, к положительным экономическим условиям относятся:

- устойчивые темпы роста объемов производства сельскохозяйственной и промышленной продукции;

- эффективное развитие сельского хозяйства, оптимальное сочетание крупных, средних и малых предприятий;

- высокий экономический потенциал бюджетообразующих предприятий, высокая производительность по сравнению с другими районами;

- результативная работа предприятий ЖКХ, служб социальной защиты;

- успешная реализация национальных региональных и муниципальных проектов и программ;

- заинтересованность органов МСУ в формировании благоприятного и инвестиционного климата;

- возрастание потребительской активности населения, положительная динамика роста его доходов.

Тогда как отрицательными факторами являются:

- высокая дотационность бюджетов района и сельских поселений;

- территориальные диспропорции в экономическом развитии;

- низкий уровень доходности сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

- высокий уровень физического износа и морального старения производственных фондов предприятий, отсутствие плановой политики по их реновации и модернизации;

- неполная загрузка производственных мощностей, медленные темпы реконструкции производства, ограниченность инвестиционных ресурсов;

- низкая конкурентоспособность ряда предприятий, их продукции с высокой степенью переработки и качества;

- наличие признаков слабого менеджмента по управлению производством, финансами и рисками в рыночных условиях;

- относительно высокие риски для предпринимательской деятельности;

- снижение уровня социальных условий жизни сельского населения из-за усиления отрицательных факторов в кризисный период;

- недостаточно эффективное управление развитием территорий муниципального образования;

- стабильно напряженная криминальная обстановка;

- крайне низкая степень благоустройства населенных пунктов (зоны отдыха, парки, тротуары, озеленение и т.д.).

Согласно [5] по данным о среднемесячной заработной плате работников и организаций, а так же среднему размеру назначенных пенсий произведен прогноз изменения доходов населения, так как данные по отдельным поселениям отсутствуют, взяты средние значения по Томскому району.

Таблица 1.5.1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации, руб

| Район | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Томский | 2002 | 2005 | 2010 | 2012 |
|  | 4208,9 | 6359,5 | 15850,1 | 21097,9 |

Таблица 1.5.2 – Средний размер назначенных месячных пенсий

| Район | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Томский | 2002 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | 1386,4 | 2388,5 | 4312,1 | 5859,7 | 7181,5 | 7807,6 | 8631 |

По таблицам 1.5.1-1.5.2 построены зависимости доходов населения с разбивкой по годам. Аппроксимация методом наименьших квадратов с последующим расчетом (до расчетного 2024 г.) дала следующие результаты, представленные в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3 – Прогноз изменения доходов населения

| Год | Доход населения, руб |  |
| --- | --- | --- |
|  | Работники | Пенсионеры |
| 2015 | 20000 | 10300 |
| 2016 | 21400 | 11021 |
| 2017 | 22898 | 11792 |
| 2018 | 24501 | 12618 |
| 2019 | 26216 | 13501 |
| 2020 | 28051 | 14446 |
| 2024 | 39343 | 20262 |

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по МО Зональненское сельское поселение произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2014 г. – 6062 чел., в 2024 г. – 7130 чел.;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг (табл. 2.1);

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 2.1 – Установленные нормативы потребления коммунальных услуг для населения Зональненского СП

| Объекты | Ед. изм. | Нормативы потребления (в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |
| Многоквартирные жилые дома этажностью: |  |  |
| 1 | Гкал/м2 | 0,0451 |
| 2 |  | 0,0417 |
| 3-4 |  | 0,0263 |
| 5-9 |  | 0,0226 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки: |  |  |
| 1 | Гкал/м2 | 0,0194 |
| 2 |  | 0,0166 |
| 3 |  | 0,0163 |
| 4-5 |  | 0,0140 |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной водоразборной колонки (колодца) | м3/чел. | 0,91 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением без водоотведения и горячего водоснабжения |  | 1,77 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения |  | 2,7 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна |  | 3,77 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и без централизованного водоотведения и горячего водоснабжения |  | 2,42 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения и унитазов |  | 1,63 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением |  | 3,05 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения |  | 2,23 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения и унитазов |  | 1,45 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами |  | 4,60 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, умывальниками и душем |  | 5,02 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, умывальниками и душем |  | 5,10 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, и без централизованного водоотведения |  | 3,77 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, и горячим водоснабжением из автономных водоподогревателей |  | 7,14 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, горячим водоснабжением из автономных водоподогревателей и без централизованного водоотведения |  | 6,06 |
| Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми |  | 2,39 |
| Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |  | 2,53 |
| Горячая вода |  |  |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | м3/чел. | 3,05 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения |  | 0,91 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения и унитазов |  | 0,91 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами |  | 2,51 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, умывальниками и душем |  | 3,02 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, умывальниками и душем |  | 3,11 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, и без централизованного водоотведения |  | 2,29 |
| Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми |  | 1,29 |
| Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |  | 1,43 |
| Водоотведение |  |  |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения | м3/чел. | 2,7 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна |  | 3,77 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения и унитазов |  | 1,63 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением |  | 4,21 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами |  | 7,11 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, умывальниками и душем |  | 8,04 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, умывальниками и душем |  | 8,21 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, и горячим водоснабжением из автономных водоподогревателей |  | 7,14 |
| Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми |  | 3,68 |
| Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |  | 3,96 |
| Электроэнергия |  |  |
| Жилые помещения многоквартирных домов или жилые дома, оборудованные газовыми плитами, в зависимости от количества комнат: 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты и более | кВт/ч/чел. | 102 131 149 161 |
| Жилые помещения многоквартирных домов или жилые дома, оборудованные напольными электрическими плитами, в зависимости от количества комнат: 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты и более |  | 157 185 202 215 |
| Газ |  |  |
| При использовании природного газа |  |  |
| для приготовления пищи | м3/чел. | 13 |
| для отопления жилых помещений в расчете на равномерную оплату по году (календарный месяц)) |  | 12 |
| для подогрева воды при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя |  | 1,1 |
| для подогрева воды при использовании газового водонагревателя |  | 9 |
| При использовании сжиженного углеводородного газа |  |  |
| для приготовления пищи | м3/чел. | 13 |
| для отопления жилых помещений в расчете на равномерную оплату по году (календарный месяц)) |  | 12 |
| для подогрева воды при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя |  | 1,1 |
| для подогрева воды при использовании газового водонагревателя |  | 9 |

Перспективное потребление коммунальных ресурсов  приведено в таблице 2.2 с разбивкой по годам и видам коммунальных ресурсов. Разбивка населения между ИЖС и МКД производилась пропорционально жилой площади соответствующих зданий. Потребление всех ресурсов определялось согласно общепринятых нормативов потребления соответсвующего ресурса: для электроэнергии – 2170 кВт ч/ чел; для газа – 300 нм3/чел; для тепла – 0,0194 Гкал/м2 чел для ИЖС и 0,0155 Гкал/м2 чел для МКД; для образования ТБО – 2,8 м3/чел; для водоснабжения и водоотведения – 180 л/сут чел для ИЖС и 220 л/сут чел для МКД; горячее водоснабжение – 1,16 м3/чел мес в МКД (ИЖС не учитывается); для водоотведения – сумма водоснабжения и ГВС.

Таблица 2.2 – Перспективное потребление коммунальных ресурсов

| Ресурс | Тип потребителя | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| Население, чел | ИЖС | 278 | 367 | 524 | 745 | 929 | 1112 | 2022 |
|  | МКД | 6206 | 10944 | 15101 | 21862 | 30749 | 36280 | 47055 |
| Эл/энергия, кВт | Жилищно-коммунальный сектор | 63,48 | 535,99 | 717,78 | 1009,97 | 1191,76 | 1359,75 | 2199,34 |
|  | Наружное освещение |  | 4,48 | 8,96 | 13,44 | 17,92 | 22,4 | 44,8 |
|  | Общественные объекты |  | 64,4 | 285,2 | 540,2 | 870,2 | 1027,7 | 1664,4 |
|  | Пром. и с/х объекты |  |  | 60 | 120 | 180 | 16180 | 25180 |
| Газ, тыс. нм3 | ИЖС | 83,4 | 110,2 | 157,3 | 223,6 | 278,6 | 333,5 | 606,6 |
|  | МКД | 744,7 | 1313,2 | 1812,1 | 2623,4 | 3689,9 | 4353,6 | 5646,6 |
|  | общ. здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло, Гкал | ИЖС | 1008,1 | 1113,8 | 1014,3 | 1126,8 | 1126,8 | 1126,8 | 1126,8 |
|  | МКД | 23612,72 | 26567,9 | 23787,4 | 26930 | 26930 | 26930 | 26930 |
|  | общ. здания | 4571,25 | 4571,25 | 4571,25 | 4571,25 | 4571,25 | 4571,25 | 4571,25 |
|  | промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| ТБО, м3 | ИЖС | 778,9 | 1028,3 | 1468,2 | 2087,3 | 2600,0 | 3112,7 | 5662,1 |
|  | МКД | 17376,3 | 30642,5 | 42281,8 | 61212,3 | 86098,4 | 101584,9 | 131753,5 |
| ГВС, м3 | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД | 86385,2 | 152336,8 | 210200,9 | 304312,6 | 428032,2 | 505022,3 | 655003,3 |
| Водоснажение, м3 | ИЖС | 18275,3 | 24129,2 | 34450,7 | 48976,9 | 61006,6 | 73036,3 | 132856,1 |
|  | МКД | 453026,1 | 798892,8 | 1102346,5 | 1595892,2 | 2244708,9 | 2648464,6 | 3435003,1 |
| Водоотведение, м3 | ИЖС | 18275,3 | 24129,2 | 34450,7 | 48976,9 | 61006,6 | 73036,3 | 132856,1 |
|  | МКД | 539411,3 | 951229,6 | 1312547,4 | 1900204,8 | 2672741,1 | 3153486,9 | 4090006,4 |

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

  - Система электроснабжения

Электроснабжение Зональненского сельского поселения осуществляется от Томской энергосистемы.

Крупные системные электрогенерационные источники и электрогенерирующие установки, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, на территории поселения отсутствуют.

На территории Зональненского сельского поселения располагаются следующие распределительные подстанции:

Таблица 3.1.1 – Краткая характеристика центров питания Зональненского сельского поселения

| № пп | Наименование электроподстанции | Номинальные напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов, МВА |  | Тип трансформатора | Свободная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | единичная |  |  |
|  | «Научная» | 110/35/10 | 80 | 40 40 | ТДТН-40000/110/35/10 ТДТН-40000/110/35/10 | 16,095 |

По территории поселения проходят следующие линии электропередач:

- ВЛ 110 кВ «ГРЭС-2 – Зональная» (дисп. №№ С-3, С-4);

- ВЛ 110 кВ «Зональная – Предтеченск» (дисп. № С-86);

- ВЛ 110 кВ «Зональная – Солнечная» (дисп. № С-85);

- ВЛ 110 кВ «Зональная – Коммунальная» (дисп. № С-84);

- ВЛ 110 кВ «Зональная – Левобережная» (дисп. №№ С-82, С-83);

- ВЛ 110 кВ «Зональная – Октябрьская» с отпайками на ПС «Научная» (дисп. №№ С-80, С-81);

- ВЛ 110 кВ «Предтеченск – Межениновка» (дисп. № С-11).

Распределение электроэнергии потребителям Зональненского поселения осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ.

Общий износ электросетей превышает 60%, на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

- Отчетная динамика потребления электроэнергии и максимума нагрузки, структура электропотребления

Фактический расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 609,09 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,717 кВт/чел.

Таблица 3.1.2 – Структура электропотребления, тыс. кВт ч

| Население | Категория, приравненная к населению | с/х предприятия | бюджетные организации | промышленность | прочие | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 445,14 | 1 046,06 | 0,00 | 262,35 | 452,17 | 887,41 | 7 093,14 |

Рисунок 3.1.1 – Структура электропотребления сельского поселения

Основным электропотребителем в сельском поселении является население. Этим определяется прогнозирование потребления электроэнергии на проектный период.

Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 4 МВт.

  - Система теплоснабжения

Зональненское сельское поселение Томского района является муниципальным образованием, образованным Законом Томской области от 12.11.2004 г. № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района» и наделенным указанным законом статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Административным центром Зональненского сельского поселения является поселок Зональная Станция. Территория Зональненского сельского поселения включает территории следующих населенных пунктов:

- п. Зональненское;

- п. Позднеево.

На территории поселения располагается одна котельная по адресу п. Зональная Станция, ул. Полевая, 23/1. Фактически на указанной площадке располагаются две котельные: ДЕВ и ИМПАК, работающие на один коллектор, рассматриваемые в рамках схемы теплоснабжения Зональненского СП как один источник тепловой энергии.

- Структура основного оборудования

Структура основного оборудования котельных приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Структура основного оборудования котельных Зональненского СП

| Наименование котельной | Наименование оборудования | Марка оборудования | Количество агрегатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ИМПАК | Котел водогрейный | ИМПАК-3 | 5 |
| Котельная ДЕВ | Котел водогрейный | ДЕВ-16-14 ГМ | 3 |

Основное оборудование котельных включает водогрейные котлы, использующие в качестве основного топлива газ, вспомогательное оборудование – насосы контурный, подпиточый, сетевой, пожарный, топливный, дымососы, дутьевые вентиляторы и др. Характеристики насосного оборудования котельных приведены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Насосное оборудование котельных

| Назначение | Марка насоса | Кол-во (резерв), шт. | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м. в. ст. |
| Котельная ИМПАК |  |  |  |  |
| Сетевой отопления | 1Д200-90 | 1 (2) | 200 | 90 |
| ГВС | К 100-65-200 | 1 (1) | 100 | 50 |
| ГВС | К 80-50-200 | 1 | 50 | 50 |
| Рециркуляция котлового контура | К 100-65-250 | 2 (3) | 100 | 50 |
| Подпиточный котловой | SADU 65x4-130 | 1 (1) | 14 | 70 |
| Подпитка контура отопления | К 20/30 | 1 (1) | 20 | 30 |
| Пожарные насосы | К 90/35 | 1 (1) | 90 | 35 |
| Насос дизтоплива | PC 600.35D | 1 (1) | 600 л/сек | 35 кгс/см |
| Котельная ДЕВ |  |  |  |  |
| Сетевой | ЦН 400-105 | 1 (2) | 400 | 105 |
| Сетевой | 1Д315-71 | (2) | 315 | 71 |
| ГВС | К 100-65-200 | 1 | 100 | 50 |
| ГВС | Wilo | 2 |  |  |
| Подпиточный ГВС | К 80-50-200 | 1 (1) | 50 | 50 |
| Рециркуляции | К 100-80-160 | 1 (1) | 100 | 32 |
| Рециркуляции силиката натрия | Х 50-32-125 | 1 | 12,5 | 20 |
| Промывки фильтров | К 80-65-160 | 1 | 50 | 32 |
| Перекачки соли | Х 50-32-125 | 1 (1) | 12,5 | 20 |
| Регенерации и отмывки фильтров | Х 50-32-125 | 1 (1) | 12,5 | 20 |
| На взрыхление | К 80-65-160 | 1 | 50 | 32 |
| ХВО | К 45/30 | 1 (1) | 45 | 30 |
| в/воды на ХВО | К 45/30 | 1 (1) | 45 | 30 |
| Рабочей воды | К 20/30 | 1 (1) | 20 | 30 |
| Подпитки контура отопления | К 20/30 | 1 (1) | 20 | 30 |

- Параметры установленной тепловой мощности

Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных Зональненского СП приведены в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 – Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных Зональненского СП

| Наименование котельной | Марка котла | КПД котла, % | Количество агрегатов | Тепловая мощность, Гкал/ч | Итого установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ИМПАК | ИМПАК-3 | 88 | 5 | 3 | 15 |
| Котельная ДЕВ | ДЕВ-16-14 ГМ | 91,9 | 3 | 10 | 30 |

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 45 Гкал/ч. В качестве основного топлива на котельных п. Зональная Станция используются газ.

- Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4 – Параметры располагаемой тепловой мощности

| Расположение котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Зональная Станция | 45 | 6 | 39 |

Ограничения тепловой мощности на котельной связаны с консервацией двух котлов установленной тепловой мощностью 3 Гкал/ч каждый на площадке ИМПАК.

- Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Расход тепловой энергии на  собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5 – Параметры тепловой мощности нетто

| Наименование параметра | п. Зональная Станция |
| --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность | 39,0000 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,1373 |
| Тепловая мощность нетто | 38,8627 |

Расход тепла на собственные нужды составляет 0,79 % от величины выработки тепловой энергии.

- Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования источников тепловой энергии, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования котельных приведены в таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6 – Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования

| Котельная | Наименование оборудования | Год изготовления оборудования | Год монтажа оборудования | Год капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка ИМПАК | ИМПАК-3 №1 | 1995 | 1996 | –– |
|  | ИМПАК-3 №2 | 1996 | 1998 | –– |
|  | ИМПАК-3 №3 | 1991 | 1993 | –– |
|  | ИМПАК-3 №4 | 1991 | 1993 | –– |
|  | ИМПАК-3 №5 | 1991 | 1996 | –– |
| Площадка ДЕВ | К6 ДЕВ-16-14 ГМ | 1995 | 2002 | 2005 |
|  | К7 ДЕВ-16-14 ГМ | 1995 | 2002 | 2009 |
|  | К8 ДЕВ-16-14 ГМ | 1995 | 2002 | 2005 |

Капитальный ремонт котлоагрегатов на площадке ИМПАК не проводился. Капитальный ремонт двух котлов на площадке ДЕВ проведен в 2005 году, одного котла – в 2009 году.

- Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется: посредством качественного регулирования в отопительный период без точки излома температурного графика сетевой воды в рамках сегмента температурного графика t1/t2 = 95/70 C.

В системе теплоснабжения Зональненского СП обеспечивается отопительная нагрузка и нагрузка горячего водоснабжения. Средние значения температур сетевой воды в отопительном периоде в подающей и обратной магистралях сети отопления t1/t2 = 59,5/48,0 C, сети ГВС t1/t2 = 60,0/40,0 C.

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к району I-В, к I климатической зоне. Расчетная температура наружного воздуха для системы отопления составляет -40°С, для системы вентиляции – -24°С (TCH 23-316-2000 Томской области). Продолжительность отопительного периода составляет 234 дня. Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде составляет -8,8 °С, средняя скорость ветра в течение отопительного периода 2,2 м/с.

Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов.

Для оценки степени использования установленной мощности котельного оборудования в течение года, используется коэффициент использования установленной тепловой мощности, определяемый по формуле:

где Qгод – годовая выработка тепловой энергии, Гкал; Nуст – установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч. КИУТМ котельных приведен на рис. 3.2.1.

Рис. 3.2.1. КИУТМ котельной п. Зональная Станция

Наибольшее значение КИУТМ за 2013-2015 гг наблюдается в 2014 году.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В табл. 3.2.7 приведены сведения о способе учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети с коллекторов источников теплоснабжения.

Таблица 3.2.7 – приборы учета тепла, отпущенного с коллекторов котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Тип прибора | Количество приборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка ИМПАК | ВЗЛЕТ ТСР | 3 |
| 2 | Площадка ДЕВ | ВЗЛЕТ УСРВ | 3 |

- Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Отпуск тепла от котельной п. Зональная Станция осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 14580,83 м (в двухтрубном исполнении). Тепловые сети имеют подземную канальную, надземную и подвальную прокладку.

Большая часть сетей построена в период 2002-2010 гг, изоляция всех тепловых сетей выполнена минераловатными матами.

Структура тепловых сетей показана на рис. 3.2.2, 3.2.3.

Рис. 3.2.2. Структура тепловых сетей (отопление)

Рис. 3.2.3. Структура тепловых сетей (ГВС)

Структура тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию (по материальной характеристике) приведена на рис. 3.2.4.

Рис. 3.2.4. Соотношение тепловых сетей (по материальной характеристике) по срокам ввода в эксплуатацию

Из рис. 3.2.4 видно, что большая часть тепловых сетей построена в период 2002–2010 гг, доля тепловых сетей, для которых срок эксплуатации на текущий момент превышает 25 лет, составляет менее 3 %.

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

К основным проблемам системы теплоснабжения Зональненского сельского поселения можно отнести следующее:

- Наличие ветхих тепловых сетей, а также участков тепловых сетей с неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции.

- Устаревшее оборудование оборудования котельной.

- Неудовлетворительное качество теплоносителя в сетях ГВС, что приводит к образованию отложений на внутренних стенках трубопроводов, и, как следствие, к ухудшению гидравлического режима тепловых сетей и их износу.

  - Системы водоснабжения и водоотведения

Централизованная система водоснабжения организована в п. Зональная Станция. Обслуживание систем централизованного водоснабжения и водоотведения в Зональненском СП на правах хозяйственного ведения водозаборных сооружений и сетей осуществляет Муниципальное предприятие Зональненского сельского поселения «Служба коммунального сервиса» (далее – МП ЗСП «Служба коммунального сервиса»). Общая протяженность водопроводных сетей в Зональненском СП составляет 21169,3 м. Все скважины, расположенные на территории Зональнеского СП, работают на неутвержденных запасах подземных вод. Характеристики водозаборных сооружений по населенным пунктам приведены в таблице 3.3.1.

В Зональненском СП расположены 21 скважина, в том числе 1 скважина в д. Позднеево. Технические характеристики насосного оборудования приведены в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.1 – Характеристики водозаборных сооружений Зональненского СП

| № п/п | Расположение скважины | Каскад | № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Дебит скважины, м3/ч | Глубина скважин, м | Количество водонапорных башен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Зональная Станция | Каскад № 2 | 7-94 (К2-2) | 1994 | 25 | 115 | 5 |
| 2 | п. Зональная Станция | Каскад № 2 | 5-94 (К2-1) | 1994 | 30 | 115 |  |
| 3 | п. Зональная Станция | Каскад № 3 | 11-549 (К3-1) | 1986 | 42 | 110 |  |
| 4 | п. Зональная Станция | Каскад № 3 | 11-550 (К3-2) | 1986 | 42 | 110 |  |
| 5 | п. Зональная Станция | Каскад № 4 | 5-95 (К4-1) | 1995 | 18 | 123 |  |
| 6 | п. Зональная Станция | Каскад № 4 | 6-95 (К-4-2) | 1995 | 15 | 123 |  |
| 7 | п. Зональная Станция | Каскад № 5 | 2-97 (К5-1) | 1997 | 30 | 101 |  |
| 8 | п. Зональная Станция | Каскад № 5 | 3-97 (5-2) | 1997 | 25 | 101 |  |
| 9 | п. Зональная Станция | Каскад № 6 | 5-97 (К6-1) | 1997 | 25 | 120 |  |
| 10 | п. Зональная Станция | Каскад № 6 | 6-97 (К6-2) | 1997 | 25 | 120 |  |
| 11 | п. Зональная Станция | Каскад № 7 | 1/2003 | 2003 | 25/30 | 130 |  |
| 13 | п. Зональная Станция | Каскад № 8 | 2/2003 | 2003 | 25 | 107 |  |
| 14 | п. Зональная Станция, ул. Солнечная, рядом со скважиной № 43/70 |  | 3а | 1994 | 6 | 131 |  |
| 15 | п. Зональная Станция, ул. Лесная, рядом со скважиной № 20/78 |  | 4а | 1994 | 5,4 | 125 |  |
| 16 | п. Зональная Станция |  | 25-76 | 1976 | 15/20 | 110 |  |
| 17 | п. Зональная Станция |  | 34-70 | 1970 | 14/20 | 106 |  |
| 18 | п. Зональная Станция |  | 34-84 | 1984 | 14/20 | 141 |  |
| 19 | п. Зональная Станция, ул. Светлая |  | 61-86 | 1986 | 12 | 113 |  |
| 20 | п. Зональная Станция (законсервирована) |  | 513 | 1955 | 6 | 105 |  |
| 21 | д. Позднеево |  | 44-71 | 1971 | 6 | 153 | 1 |

Таблица 3.3.2 – Характеристики насосного оборудования Зональненского СП

| Каскад | Скважина | Тип, марка | Количество установлено (в работе) | Частота вращения, об./мин. | Номинальная мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каскад № 2 | 7-94 (К2-2) | ЭЦВ 6-10-140 | 2 (1) | 3000 | 6,3 | 10 | 140 |
| Каскад № 2 | 5-94 (К2-1) | ЭЦВ 6-10-140 |  | 3000 | 6,3 | 10 | 140 |
| Каскад № 3 | 11-549 (К3-1) | ЭЦВ 8-25-100 | 2 (1) | 3000 | 11 | 25 | 100 |
| Каскад № 3 | 11-550 (К3-2) | ЭЦВ 6-10-140 |  | 3000 | 6,3 | 10 | 140 |
| Каскад № 4 | 5-95 (К4-1) | ЭЦВ 6-6,3-110 | 2 (1) | 3000 | 4,5 | 6,3 | 110 |
| Каскад № 4 | 6-95 (К-4-2) | ЭЦВ 6-16-140 |  | 3000 | 11 | 16 | 140 |
| Каскад № 5 | 2-97 (К5-1) | ЭЦВ 8-25-100 | 2 (1) | 3000 | 11 | 25 | 100 |
| Каскад № 5 | 3-97 (5-2) | ЭЦВ 6-16-110 |  | 3000 | 8 | 16 | 110 |
| Каскад № 6 | 5-97 (К6-1) | ЭЦВ 8-25-100 | 2 (1) | 3000 | 11 | 25 | 100 |
| Каскад № 6 | 6-97 (К6-2) | ЭЦВ 6-6,3-110 |  | 3000 | 4,5 | 6,3 | 110 |
| Каскад № 7 | 1/2003 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 (1) | 3000 | 11 | 25 | 100 |
| Каскад № 8 | 2/2003 | ЭЦВ 8-16-140 | 1 (1) | 3000 | 11 | 16 | 140 |
|  | 61-86 | ЭЦВ 6- 6,3-125 | 1 (1) | 3000 | 4,5 | 6,3 | 125 |
|  | 44-71 | ЭЦВ 6-6,3-125 | 1 (1) | 3000 | 4,5 | 6,3 | 125 |

Сведения о фактическом и проектном дебите каскадов скважин (с учетом производительности установленныех насосов) приведены в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 – Данные о фактическом и проектном дебите скважин (каскадов)

| Каскад скважины | Проектная максимальная (минимальная) производительность, м3/ч | Фактическая максимальная (минимальная) производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Каскад № 2 | 30 (25) | 12 (12) |
| Каскад № 3 | 42 (42) | 10 (10) |
| Каскад № 4 | 18 (15) | 12 (12) |
| Каскад № 5 | 30 (25) | 10 (0) |
| Каскад № 6 | 25 (25) | 16 (4) |
| Каскад № 7 | 30 (25) | 10 |
| Каскад № 8 | 25 | 16 |
| Итого | 200 (181) | 86 (64) |

Данные о максимальном проектном и фактическом дебите скважин показаны на рис. 3.3.1.

Рис. 3.3.1. Сравнительный анализ производительности водозаборных сооружений

Из табл. 3.3.3 и рис. 3.3.1 видно, что фактический максимальный дебит скважин значительно ниже проектного и составляет 43 %  от максимальных проектных значений. Наименьший фактический дебит скважин – на каскадах № 3 и № 5.

Сведения о водопроводных сетях Зональненского СП приведены в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4 – Водопроводные сети Зональненского СП

| Условный диаметр, мм | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полиэтиллен | Сталь | Металлопластик |
| 25 |  | 42,7 |  |
| 32 | 378,9 |  | 277,3 |
| 40 | 760,9 | 1271,9 |  |
| 50 | 890,6 |  |  |
| 57 |  | 1038,6 |  |
| 63 | 4873,2 |  |  |
| 75 | 794,4 |  |  |
| 76 |  | 1410,5 |  |
| 108 |  | 102,1 |  |
| 110 | 2149,1 |  |  |
| 114 |  | 2671 |  |
| 159 |  | 3709,4 |  |
| 160 | 798,7 |  |  |
| Итого | 10645,8 | 10246,2 | 277,3 |

Общая протяженность сетей составляет 21169,3 метра. Абоненты системы водоснабжения представлены многоквартирными и индивидуальными жилыми домами и бюджетными организациями.

От каскадов скважин вода поступает к станции обезжелезивания. Технологическая схема комплекса очистки показана в Приложении 2. Блок-схема станции обезжелезивания показана на рис. 3.3.2.

Рис. 3.3.2. Блок-схема станции обезжелезивания п. Зональная Станция

Станция обезжелезивания включает в себя:

- Две вентиляторные градирни;

- Напорные и осветительные фильтры;

- Установку обеззараживания воды (бактерицидные лампы);

- Накопительные емкости запаса питьевой воды (объемом 250 м3 каждая);

- Электронасосные агрегаты второго подъема для подачи воды на напорные фильтры и бактерицидную установку;

- Компрессор для подачи сжатого воздуха в осветительные фильтры в процессе взрыхления фильтрующего материала;

- Электронасосные агрегаты второго подъема для подачи воды на котельную и в распределительную сеть.

Исходная вода поступает к градирням, гле происходит аэрация. После градирен вода самотеком поступает в два промежуточных отстойника объемом 30 м3 каждый. В баках отстойниках происходит дальнейшее окисление железа, образуется осадок. Из баков вода насосами подается на осветительные фильтры, из которых под остаточным давлением поступает в два бака запаса питьевой воды объемом 250 м3 каждый. В качестве фильтрующего материала осветительных фильтров используется альбитофир. Промывка бактерицидной установки осуществляется раствором щавелевой кислоты. При среднечасовой производительности станции обезжелезивания, равной 60 м3/час, в работе должны находиться 4-5 фильтров.

В процессе эксплуатации осуществляется химический контроль за качеством исходной и очищенной воды.

Системы централизованного водоотведения организована только в п. Зональная Станция. Отвод стоков осуществляется на очистные сооружения г. Томска. Отвод стоков в индивидуальных жилых домах осуществляется в выгреба с последующим вывозом.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 9,4 км. Структура канализационных сетей приведена в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5 – Структура канализационных сетей п. Зональная Станция

| Условный диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 100 | 631,5 |
| 150 | 109,9 |
| 200 | 5014,6 |
| 300 | 689 |
| 400 | 396,6 |
| 600 | 1272,2 |
| 800 | 1290,6 |

К основным проблемам системы водоснабжения и водоотведения Зональненского СП в настоящее время можно отнести следующие факторы:

  - низкое качество питьевой воды;

  - плохое техническое состояние станции водоочистки (водоподготовки);

  - отсутствие приборов учета водоресурсов у потребителей;

  - высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей;

  - дефицит воды;

  - высокий износ канализационных сетей и канализационных очистных сооружений.

  - Система утилизации (захоронения) ТБО

В настоящее время в Томском районе отсутствует генеральная схема очистки территории населенных пунктов от отходов производства и потребления. В тоже время в каждом сельском поселении существуют правила обращения с твердыми бытовыми отходами в соответствии с которыми производится сбор и транспортировка отходов жилищ в населенных пунктах. Так же рассматриваются возможности разработки концепции по обращению с  отходами производства и потребления на территории Томского района.

На территории Томского района фактически эксплуатируется порядка 20 санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов, но    сложившаяся ситуация в Томском районе не позволяет говорить о соответствии их требованиям действующего законодательства.  На сегодняшний день практически отменен «Порядок обустройства санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (ТБО) для населенных пунктов с численностью до трех тысяч человек» утвержденный постановлением Главы Администрации (Губернатора) области от 16.06.1999 N 227, ужесточены требования по размещению и эксплуатации объектов размещения ТБО в 30 км зоне аэропорта.

В муниципальном образовании не представляется возможным обеспечить каждый населенный пункт объектом для размещения отходов, в данном случае можно говорить об объектах размещения ТБО предназначенных для обслуживания определенной территории с несколькими населенными пунктами. В Томском районе рассматривается вопрос о проведении изысканий для проектирования и строительства 4 полигонов ТБО в  районе населенных пунктов: 1. д. Наумовка, 2.д.Сурово-Сухоречье, 3. д.Новорождественка-Мазалово и 4. д.Межениновка- Овражное.

В Томском районе по состоянию на 01.01.2014 г. 11 предприятий,  осуществляют  сбор, вывоз и размещение  твердых бытовых  отходов в сельских населенных  пунктах. Также по имеющейся информации 18 предприятий имеют лицензии на обращение с отходами зарегистрированных в реестре Росприроднадзора по Томской области

На территории Томского района зарегистрировано более тысячи юридических лиц, частных предпринимателей и крестянско фермерских хозяйств основные направления деятельности сельское хозяйство, лесопереработка, торговля, ЖКХ, промышленность. Группы отходов – отходы с/х производства, отходы лесозаготовки, отходы лесопеработки, упаковочная тара,  отходы образующиеся при обслуживании автотранспорта, отходы металлообработки, строительные отходы. Обращаем внимание, что информацию об образовании отходов и их использование предприятия муниципальным образованиям не предоставляют.

В Зональненском сельском поселении легально работает четыре свалки. Организация осуществляющая сбор, вывоз и размещение ТБО – ООО «Фрегат».

Согласно Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР [1] заполнена таблица 3.4.1.

Таблица 3.4.1 – Нормы накопления ТБО для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий МО «Зональненское сельское поселение»

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения |
| --- | --- |
|  | куб. м |
| Жилой фонд /благоустроенный/ (на 1 человека) | 1,07 |
| Жилой фонд /неблагоустроенный/ (на 1 человека) | 1,5* |
| Предприятия торговли |  |
| Продовольственными товарами (на 1 м2 торговой площади) | 0,46 |
| Промышленными товарами (на 1 м2 торговой площади) | 0,15 |
| Ларьки, палатки (на 1 м2 торговой площади) | 0,036 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| Административные учреждения (на 1 сотрудника) | 0,25 |
| Проектные организации, офисы, конторы (на 1 сотрудника) | – |
| Банки (на 1 сотрудника) | – |
| Отделения связи (на 1 сотрудника) | – |
| Учреждения здравоохранения |  |
| Больницы (на 1койку) | 0,7 |
| Аптеки, аптечные киоски (на 1 м2 площади) | – |
| Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |
| Детский сад (на 1 место) | 0,24 |
| Школа (на 1 учащегося) | 0,12 |
| Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |
| Кинотеатры, театры (на 1 место) | 0,2 |
| Библиотеки (на 1 посещение) | – |
| Спортивные залы, бассейны (на 1 посещение) | – |
| Залы игровых автоматов, казино, клубы (на 1 пос. место) | – |
| Предприятия бытового обслуживания |  |
| Бани (на 1 посещение) | – |
| Предприятия общественного питания (на 1 м2 площади) | – |

*для частного сектора принимается 2 м3

На территории Зональненского сельского поселения на 01.01.2013 г зарегистрировано 6471 человек в основном жители проживают в частном секторе, частично в благоустроенном жилом фонде, в последнее время возрастает доля благоустроенного индивидуального жилого фонда. Таким образом, если учесть среднюю удельную норму накопления 1,2 м3 (0,5т) отходов в год на человека, то получается, что в Зональненском сельском поселении должно образовываться порядка 7765,2 м3 в год или 3235,5 тонн твердых бытовых отходов. Фактически эта цифра больше, ввиду сезонных колебаний, численность отдыхающих, дачников возрастает в 2-3 раза. В таблице 3.4.2 представлен общий объем ТБО от всех потребителей в Зональненском сельском поселении за последние 5 лет.

Таблица 3.4.2 – Общий объем ТБО от всех потребителей, т

| Поселение | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Зональненское | 8427,9 | 11424,7 | 9020,1 | 4167,5 | 13250 |

Также необходимо отметить, что дальность транспортировки отходов, с учетом ограничений по безопасности полетов, возросла на 30 – 40 км и доходит до 90-50 км. При этом в существующем законодательстве РФ и субъекте федерации отсутствуют нормы по организации объектов захоронения ТБ отходов в сельских населенных пунктах численностью до 1000 – 3000 человек. Наличие возможности по организации и размещении (получении лимитов на размещение отходов)  таких объектов (до 1000 тонн в год) в непосредственной близости от населенного пункта (1-5 км) позволило бы решить вопросы на большей территории Томского района.

Основные проблемы утилизации ТБО в Зональненском сельском поселении:

- Нехватка специализированной техники для сбора, вывоза и захоронения ТБО;

- Несоблюдение норм обустройства некоторых мест размещения ТБО;

- Неорганизованная система  сбора, отсутствие площадок для сбора ТБО в многоквартирных домах и в частном секторе.

- Воздействие на окружающую среду

Полигон ТБО и ПО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- - загрязнение атмосферного воздуха;

- - загрязнение почвы;

- - загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Выполнение мероприятий по дегазации тела полигона позволит предотвратить аварийные и залповые выбросы биогаза в атмосферу. Система дегазации предотвращает миграцию метана, снижает вероятность его накопления.

Устройство водозащитного покрытия позволяет минимизировать проникновение атмосферных осадков в тело полигона, что уменьшает количество фильтрата.

Возможность попадания опасных отходов в воздушную среду, водоемы и почву на полигоне ТБО и ПО сведена к минимуму, т.к. все отходы хранятся на закрытых площадках временного хранения, выполненных в соответствии с требованиями нормативных документов.

  - Система газоснабжения

Газоснабжение Зональненского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

По территории поселения проходит газопровод-отвод от магитсрального газопровода «Парабель – Кузбасс» (участок между ГРС «Апрель» и ГРС-2) с отводом на ГРС «АГНКС-1». ГРС «АГНКС-1» располагается в центральной части Зональненского сельского поселения.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Потребители поселения также пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Томск.

В таблице 3.5.1 представлена информация по сданным в эксплуатацию внутрипоселковым газопроводам за период до 2015 г., включая данные по частным газопроводам.

Таблица 3.5.1. – Существующее положение системы газоснабжения в Зональненском СП, км

| №№ | Населенные пункты | до 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зональная Станция, мкр. Радужный | 21,51 | 0,02 | 0 | 13,3 | 7,9 | 9,88 | 0 | 52,61 |
|  | ИТОГО | 21,51 | 0,02 | 0 | 13,3 | 7,9 | 9,88 | 0 | 52,61 |

- Воздействие на окружающую среду

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

Муниципальные объекты, находящиеся на территории Зональненсокого СП, прошли энергетическое обследование, в результате которого было определено фактическое состояние энергохозяйства и технических систем объектов. Для всех объектов был разработан энергетический паспорт. Также было определено фактическое состояние системы учета энергоресурсов с разработкой плана ее модернизации. Одним из пунктов энергетического паспорта является перечень рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объекта. К ним относятся как мало- и среднезатратные мероприятия: например, установка приборов учета воды и тепла, установка теплоотражателей за радиаторами отопления; так и высокозатратные мероприятия: замена оконных блоков на пластиковые со стеклопакетами, утепление фасада здания пенополистеролом, а так же установка устройств автоматического поддержания заданной температуры в помещениях и её автоматическое регулирование в зависимости от времени суток и дня недели.

Основными проблемами, выявленными в результате обследования являются:

- Отсутствие приборов учета энергии у потребителей (как общедомовых так и непосредственно у потребителей), и как следствие невозможность корректного начисления ОДН;

- Высокие тепловые потери с фасадов зданий;

- Отсутствие устройств автоматического регулирования температуры в помещениях;

- Отсутствие устройств автоматического регулирования освещения в помещениях;

- Отсутствие устройств автоматического регулирования уличного освещения.

Текущее состояние оснащенности приборами учета потребителей и объектов бюджетной сферы показано в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Состояние системы учёта

| Наименование потребителей | Количество | Процентное соотношение потребителей, оснащенных ПУ к общему числу потребителей, % |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |
| Потребителей в жилищном фонде | 2168 | 99,1 |
| Объектов бюджетной сферы | 3 | 100 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Потребителей в жилищном фонде | 51 | 37,2 |
| Объектов бюджетной сферы | 11 | 63,6 |
| Прочие потребители | 26 | 50 |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| Потребителей в жилищном фонде | - | 70 |

Анализ учёта показывает, что у потребителей до сих пор применяются устаревшие электросчётчики индукционного типа(например СА4у-и672, СО-и445), имеющими  недостатки: отсутствие дистанционного автоматического снятия показаний, однотарифность, погрешность учёта, плохую защита от краж электроэнергии, а также низкую функциональность. Необходимо планово заменять устаревшие счётчики электронными многотарифными, с возможностью диспетчеризации,  что позволит мотивировать потребителей равномерно распределять нагрузку по времени суток.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Системы электроснабжения

Эффективность работы системы электроснабжения Зональненского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Целевые показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 1,63% | 1,64% | 1,63% | 1,62% | 1,62% | 1,52% |
| Средний объем потребления ЭЭ в жилищном секторе | кВтч/чел в мес. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Доля оснащенности обязательными общедомовыми ПУ |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Системы теплоснабжения

Эффективность работы системы теплоснабжения Зональненского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 5.2).

Таблица 5.2 – Целевые показатели системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 2,44% | 2,34% | 2,26% | 2,25% | 1,86% | 2,05% |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 45 | 45 | 26,25(45) | 26,25(45) | 26,25(45) | 26,25(45) |  |
| Фактическая мощность | Гкал/ч | 39 | 39 | 26,25(39) | 26,25(39) | 26,25(39) | 26,25(39) |  |
| Выработка ТЭ | Гкал/год | 37 817 | 34937 | 38192 | 38192 | 38192 | 38192 |  |
| Потери в сетях | % | 20,65 | 20,6 | 20,6 | 20,55 | 20,4 | 20,35 |  |
| Расход ТЭ на собственные нужды | % | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  |
| Протяженность сетей | м | 14721,23 | 15248,33 | 15248,33 | 15248,33 | 15248,33 | 15248,33 |  |
| Ветхие аварийные сети | м | 252,1 | 219,64 | 65,28 | 0 | 0 | 0 |  |
| Аварийность сетей | инц./км | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество котельных | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество котельных, имеющих резервный источник | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 37,2 | 43,48 | 49,76 | 56,04 | 62,32 |  | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | Гкал/м2 в мес. ИЖС | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |  |
|  | МКД | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |  |

* значения в скобках обозначают значения, соответствующие второму сценарию развития системы теплоснабжения

- Системы водоснабжения

Эффективность работы системы водоснабжения Зональненского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 5.3.1-5.3.2).

Таблица 5.3.1 – Целевые показатели системы холодного водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 1,50% | 1,46% | 1,42% | 1,38% | 1,34% | 1,09% | 1,50% |
| Отпуск воды | м3/ч | 86(64) | 86(64) | 86(64) | 86(64) | 86(64) | 86(64) | 86(64) |
| Потери в сетях | % | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей | км | 21169,3 | 21169,3 | 21169,3 | 21169,3 | 21169,3 | 21169,3 | 21169,3 |
| Ветхие аварийные сети | % | 30,70 | 30,70 | 27,63 | 24,56 | 21,49 | 18,42 | 0 |
| Аварийность сетей | инц./км | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 70 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | м3/чел в мес. ИЖС | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | МКД | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

Таблица 5.3.2 – Целевые показатели системы горячего водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 95,71 | 96,75 | 96,64 | 96,70 | 97,07 | 97,03 | 95,88 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 1,83% | 1,78% | 1,73% | 1,69% | 1,64% | 1,34% | 1,83% |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | м3/чел в мес. | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

- Системы водоотведения

Эффективность работы системы водоотведения Зональненского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 5.4).

Таблица 5.4 – Целевые показатели системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,09% |
| Прием стоков | тыс. м3 | 268,77 | 266,16 | 291,36 | 388,98 | 485,35 | 486,13 | 495,82 |
| Протяженность сетей | км | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Ветхие аварийные сети | % | 18,09 | 18,09 | 16,28 | 14,47 | 12,66 | 10,85 | 0 |
| Аварийность сетей | инц./км | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Средний объем сброса сточных вод в жилищном секторе | м3/чел в мес. ИЖС | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | МКД | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

- Перспективная схема электроснабжения

- Определение перспективных электрических нагрузок

Прогнозом развития в период до 2024 года предусмотрено:

- Индустриальное развитие территории поселения - развитие производственной отрасли, сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности;

- Развитие объектов рекреационного назначения;

- Увеличение численности населения МО.

Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки МО «Зональненское сельское поселение» на рассматриваемый проектный период 2012-2024 гг. произведена на основе численности населения и прогноза строительства жилого и социального фонда, а также  развития объектов промышленности и сельского хозяйства на территории поселения, принятых настоящим проектом.

Оценка расчётной электрической нагрузки производилась по показателям удельных нагрузок, приведённых: в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены приказом № 213 Минтопэнерго России 29.06.99).

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2024 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Расчёт увеличения электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора проводился по нормативным показателям строительства и по укрупненным показателям численности населения с учетом того, что новое жилье будет использовать плиты на природном газе. Для дальнейших расчётов более точной является оценка максимальной расчётной нагрузки по нормативным показателям строительства, а электропотребление - по укрупненным показателям численности населения.  Расчёты сведены в таблицу 6.1 и представлены на графике (рисунок 6.1).

Таблица 6.1 – Расчёт увеличения электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения по нормативным показателям строительства

| Населенный пункт |  | Старый Зональный, мкр. Радужный |  | мкр. Ромашка | Жилое образование № 2 | Жилое образование № 1 | Жилое образование № 3 | мкр. Красивый пруд | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки (мкд, инд. дома) |  | МКД | инд. жилые дома | инд. жилые дома | инд. жилые дома | инд. жилые дома | инд. жилые дома | инд. жилые дома |  |
| сущ. Сохран. (2012г) | тыс.м2 | 0 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 |
| 2013 | тыс.м2 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| нагрузка | кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,52 |
| 2014 | тыс.м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 |
| прирост нагрузки | кВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,48 | 63,48 |
| 2015 | тыс.м2 | 18,40 | 1,50 | 2,57 | 0,74 | 0,87 | 0,75 | 3,45 | 28,28 |
| прирост нагрузки | кВт | 290,72 | 27,60 | 47,29 | 13,62 | 16,01 | 13,80 | 63,48 | 472,51 |
| 2016 | тыс.м2 | 0,00 | 1,50 | 2,57 | 0,74 | 0,87 | 0,75 | 3,45 | 9,88 |
| прирост нагрузки | кВт | 0,00 | 27,60 | 47,29 | 13,62 | 16,01 | 13,80 | 63,48 | 181,79 |
| 2017 | тыс.м2 | 0,00 | 7,50 | 2,57 | 0,74 | 0,87 | 0,75 | 3,45 | 15,88 |
| прирост нагрузки | кВт | 0,00 | 138,00 | 47,29 | 13,62 | 16,01 | 13,80 | 63,48 | 292,19 |
| 2018 | тыс.м2 | 0,00 | 1,50 | 2,57 | 0,74 | 0,87 | 0,75 | 3,45 | 9,88 |
| прирост нагрузки | кВт | 0,00 | 27,60 | 47,29 | 13,62 | 16,01 | 13,80 | 63,48 | 181,79 |
| 2019 | тыс.м2 | 0,00 | 1,50 | 2,57 | 0,74 | 0,87 | 0,00 | 3,45 | 9,13 |
| прирост нагрузки | кВт | 0,00 | 27,60 | 47,29 | 13,62 | 16,01 | 0,00 | 63,48 | 167,99 |
| 2024 | тыс.м2 | 0,00 | 7,50 | 12,85 | 3,70 | 4,35 | 0,00 | 17,23 | 45,63 |
| прирост нагрузки | кВт | 0,00 | 138,00 | 236,44 | 68,08 | 80,04 | 0,00 | 317,03 | 839,59 |
| всегонагрузка, Квт |  | 290,72 | 386,40 | 472,88 | 136,16 | 160,08 | 55,20 | 697,91 | 2199,35 |

Рисунок 6.1 – Прогноз увеличения электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения по нормативным показателям строительства

Рисунок 6.2 – Прогноз увеличения электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения по укрупненным показателям численности населения

Рисунок 6.3 – Прогноз электропотребления жилищно-коммунального сектора сельского поселения по укрупненным показателям численности населения

Таблица 6.3 – Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Зональненское сельское поселение» на проектный период

| Населенный пункт | Население | Годовое электроснабжение | Увеличение электрической нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | тыс.Квт.ч. | кВт |
| Старый Зональный, мкр. Радужный | 6908 | 14990,36 | 677,12 |
| Жилое образование № 1 | 164 | 355,88 | 160,08 |
| Жилое образование № 2 | 164 | 355,88 | 136,16 |
| Жилое образование № 3 | 54 | 117,18 | 55,20 |
| Ромашка | 416 | 902,72 | 472,88 |
| Красивый пруд | 630 | 1367,1 | 697,91 |
| ИТОГО | 8336 | 18089,12 | 2199,35 |
| ИТОГО нагрузка |  |  | 2434,87 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Зональненскому сельскому поселению в целом на расчетный срок составит 2,4 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 18,1 млн. кВтч.

Увеличение электрической нагрузки и электропотребления населённых пунктов, входящих в состав МО «Зональненское сельское поселение», на рассматриваемый проектный период до 2024 года обусловлено вводом в эксплуатацию новых электропотребителей. Характеристики электропотребления вводимых объектов сведены в таблицы.

Таблица 6.4 – Вводимые общественные  здания, объекты

| Наименование объекта | Площадь, м2 | Количество мест | Год постройки | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старый Зональный |  |  |  |  |
| Учреждение дополнительного образования | 3000 | 200 | 2018 | 50 |
| Радужный |  |  |  |  |
| Детский сад | 2570 | 140 | 2015 | 64,4 |
| Спорткомплекс с бассейном | 4000 | 250 | 2017 | 210 |
| Объект культурного типа с библиотекой | 2000 | 400 | 2016 | 184 |
| Средняя общеобразовательная школа | 3000 | 180 | 2017 | 45 |
| Учреждение дополнительного образования | 3000 | 200 | 2020 | 50 |
| Между Ж/О № 1 и Ж/О № 2 |  |  |  |  |
| Культурно-досуговое учреждение | 15000 | 2000 | 2018 | 280 |
| Красивый пруд |  |  |  |  |
| Поликлинника | 3500 | 150 | 2019 | 22,5 |
| Больница | 5000 | 300 | 2019 | 135 |
| Детский сад | 2000 | 80 | 2016 | 36,8 |
| Средняя общеобразовательная школа | 3000 | 180 | 2021 | 45 |
| Ромашка |  |  |  |  |
| Детский сад | 2000 | 80 | 2022 | 36,8 |
| Начальная школа | 2200 | 130 | 2022 | 32,5 |
| Спортивно-досуговый компекс | 1000 | 250 | 2023 | 37 |

Таблица 6.5 – Строительство новых объектов

| Источник | Объект |  | месторасположение | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Из Положения о территориальном планировании | Станции технического обслуживания легковых автомобилей | Строительство объектов на 5-10 постов | Ромашка | 30 |
|  |  |  | Красивый пруд | 30 |
|  | Придорожный автосервисный комплекс | Строительство АЗС, СТО, мотеля, кемпинга, предприятий бытового и торгового обслуживания | На новой автодороге на Тайгу в придорожной полосе в районе кольцевой площади | 120 |
| Итого |  |  |  | 180 |

Таблица 6.6 – Планируемые к строительству линии наружного освещения

| Наименование объекта, мероприятие | Установленная мощность, кВт | Предполагаемое место подключения | Местоположение, протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и улицы местного значения в многоэтажной застройке. Поселковые дороги и главные улицы в усадебной застройке | 44,8 | К существующим сетям | Новое строительство – 7 км; |

Таблица 6.7 – Вводимые промышленные  здания, объекты

| Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Максимальная нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| Завод подшипниковой продукции | 2019 | 16,0 |
| Остальные резиденты | 2022 | 9,0 |

Таблица 6.8 – Прирост электрической расчётной нагрузки по годам

| Объект | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 (сумма за 5 лет) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прирост нагрузки по годам, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 63,48 | 472,51 | 181,79 | 292,19 | 181,79 | 167,99 | 839,59 | 2199,35 |
| Наружное освещение |  | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 22,4 | 44,80 |
| Общественные объекты |  | 64,4 | 220,8 | 255 | 330 | 157,5 | 636,7 | 1664,40 |
| Пром. и с/х объекты |  |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 16000,00 | 9000,00 | 25180,00 |
| Всего | 63,48 | 541,39 | 467,07 | 611,67 | 576,27 | 16329,97 | 10498,69 | 29088,55 |

Максимальная электрическая нагрузка Зональненского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 30,3 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2024 г. около 90 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развитием социальной сферы и промышленности.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения

Покрытие электрических нагрузок Зональненского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие подстанции.

Генеральным планом предусмотрена плановая реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в поселении необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (д. Зональнено, с. Семилужки).

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения приведена в таблице 6.9. Финансирование мероприятий электроснабжения объектов ответственности ТРК, в том числе плановая реконструкция линий передач и подстанций, предполагается за счёт средств ТРК, объектов социальной и бюджетной сферы – за счёт бюджета. Развитие электроснабжения остальных объектов предполагается осуществлять за счёт потребителей.

Таблица 6.9 – Объекты капитального строительства местного значения в области развития инфраструктуры электроснабжения

| год | нас.пункт | объект | мероприятие | стоимость оборудования, тыс.руб. |  | стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Старый Зональный | вводимый жилой фонд | Строительство КТП 400/10/0,4 | 420 | 570 | 990 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | мкр. Радужный | вводимый жилой фонд, детсад | Строительство КТП 400/10/0,4 | 420 | 570 | 990 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Жилое образование № 2 | вводимый жилой фонд | Строительство КТП 250/10/0,4 | 290 | 520 | 810 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Жилое образование № 1 | вводимый жилой фонд | Строительство КТП 250/10/0,4 | 290 | 520 | 810 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 5080 |
| 2016 | мкр. Радужный | Объект культурного типа с библиотекой, объект культурного типа с библиотекой | Строительство КТП 400/10/0,4 | 420 | 570 | 990 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Красивый пруд | Детский сад, вводимый жилой фонд | Строительство КТП 400/10/0,4 | 420 | 570 | 990 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Жилое образование № 3 | вводимый жилой фонд | Строительство КТП 100/10/0,4 | 200 | 290 | 490 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,1 км | 57 |  | 57 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,5 км | 320 |  | 320 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 3587 |
| 2017 | мкр. Радужный | Спорткомплекс с бассейном, средняя общеобразовательная школа | Строительство КТП 400/10/0,4 | 420 | 570 | 990 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Красивый пруд | вводимый жилой фонд | Строительство КТП 250/10/0,4 | 290 | 520 | 810 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 2540 |
| 2018 | Старый Зональный | Завод подшипников | Строительство 8КТП 2х1000/10/0,4 | 10544 | 5680 | 16224 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,5 км | 285 |  | 285 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 1,0 км | 640 |  | 640 |
|  | Старый Зональный | Учреждение дополнительного образования, вводимый жилой фонд | Строительство КТП 400/10/0,4 | 420 | 570 | 990 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | мкр. Радужный | вводимый жилой фонд | Строительство КТП 400/10/0,4 | 420 | 570 | 990 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Красивый пруд | вводимый жилой фонд | Строительство КТП 250/10/0,4 | 290 | 520 | 810 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Жилое образование № 1 | Культурно-досуговое учреждение | Строительство КТП 1000/10/0,4 | 860 | 710 | 1570 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Ромашка | вводимый жилой фонд | Строительство КТП 630/10/0,4 | 570 | 710 | 1280 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,1 км | 57 |  | 57 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,5 км | 320 |  | 320 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 24646 |
| 2019 | мкр. Радужный | вводимый жилой фонд | Строительство КТП 250/10/0,4 | 290 | 520 | 810 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Красивый пруд | Поликлинника, больница | Строительство КТП 250/10/0,4 | 290 | 520 | 810 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 2360 |
| 2020-2024 |  | Промышленные объекты | Строительство 5КТП 2х1000/10/0,4 | 6590 | 3550 | 10140 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ1,0 км | 570 |  | 570 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 2,0 км | 1280 |  | 1280 |
|  | мкр. Радужный | Учреждение дополнительного образования, вводимый жилой фонд | Строительство КТП 250/10/0,4 | 290 | 520 | 810 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,2 км | 114 |  | 114 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Ромашка | Детский сад, Начальная школа, Спортивно-досуговый компекс | Строительство 3КТП 250/10/0,4 | 870 | 1560 | 2430 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,5 км | 285 |  | 285 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 1,0 км | 640 |  | 640 |
|  | Красивый пруд | Средняя общеобразовательная школа, вводимый жилой фонд | Строительство 3КТП 250/10/0,4 | 870 | 1560 | 2430 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,5 км | 285 |  | 285 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 1,0 км | 640 |  | 640 |
|  | Всего за 5 лет |  |  |  |  | 19880 |
| Итого |  |  |  |  |  | 58093 |

Суммарные потребности в финансировании проекта электроснабжения по годам представлены в таблице 6.10.

Таблица 6.10 – Финансовые потребности для реализации программы

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства предпр. | Источник не определен |
| 1.1 | Строительство ВЛ 0,4 и 10 кВ | км | 16,8 | 10929 | 2015-2024 |  |  |  |  | 10929 |
| 1.2 | Строительство КТП | шт | 100/10/0,4 (1 шт.); 250/10/0,4 (13 шт.); 400/10/0,4 (7 шт.); 630/10/0,4 (1 шт.); 2*1000/10/0,4 (13 шт.) | 47164 | 2015-2024 |  |  |  |  | 47164 |

- Перспективная схема теплоснабжения

- Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Зональненскому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2029 года определялись в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003».

Значения прироста тепловой нагрузки в Зональненском СП приведены в таблицах 7.1-7.2.

Таблица 7.1. Прогноз по годам перспективной тепловой нагрузки на период 2014-2019 гг, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| п. Зональная Станция, мкр. Радужный | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7094 | 0,8562 | 2,5656 | 1,1675 | 0,9798 | 2,1473 | 0,5894 | 0,1918 | 0,7812 | 0,2526 | 0,0649 | 0,3175 | 0,0842 | 0,0171 | 0,1013 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3847 | 0,7456 | 2,1303 | 1,0552 | 0,9504 | 2,0056 | 0,1965 | 0,0399 | 0,2364 | 0,0842 | 0,0171 | 0,1013 | 0,0842 | 0,0171 | 0,1013 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3847 | 0,7456 | 2,1303 | 0,8868 | 0,9162 | 1,8030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1684 | 0,0342 | 0,2026 | 0,1965 | 0,0399 | 0,2364 | 0,0842 | 0,0171 | 0,1013 | 0,0842 | 0,0171 | 0,1013 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3247 | 0,1106 | 0,4353 | 0,1123 | 0,0294 | 0,1417 | 0,3929 | 0,1519 | 0,5448 | 0,1684 | 0,0478 | 0,2162 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2450 | 0,1106 | 0,3556 | 0,0000 | 0,0294 | 0,1417 | 0,3929 | 0,0000 | 0,3929 | 0,1684 | 0,0478 | 0,2162 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0797 | 0,0000 | 0,0797 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование № 1 | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 | 0,0438 | 0,0089 | 0,0527 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование № 2 | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,8799 | 0,1548 | 1,0347 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 | 0,0379 | 0,0077 | 0,0456 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8420 | 0,1471 | 0,9891 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8420 | 0,1471 | 0,9891 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование № 3 | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 | 0,0152 | 0,0031 | 0,0182 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование "Ромашка" | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1516 | 0,0308 | 0,1824 | 0,1516 | 0,0308 | 0,1824 | 0,1516 | 0,0308 | 0,1824 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1516 | 0,0308 | 0,1824 | 0,1516 | 0,0308 | 0,1824 | 0,1516 | 0,0308 | 0,1824 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1516 | 0,0308 | 0,1824 | 0,1516 | 0,0308 | 0,1824 | 0,1516 | 0,0308 | 0,1824 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование "Красивый Пруд" | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3031 | 0,1050 | 0,4081 | 0,1909 | 0,0388 | 0,2296 | 0,1965 | 0,0399 | 0,2364 | 0,6736 | 0,3710 | 1,0446 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1909 | 0,0388 | 0,2296 | 0,1909 | 0,0388 | 0,2296 | 0,1965 | 0,0399 | 0,2364 | 0,1965 | 0,0399 | 0,2364 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1909 | 0,0388 | 0,2296 | 0,1909 | 0,0388 | 0,2296 | 0,1965 | 0,0399 | 0,2364 | 0,1965 | 0,0399 | 0,2364 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1123 | 0,0662 | 0,1785 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4771 | 0,3311 | 0,8082 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1123 | 0,0662 | 0,1785 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4771 | 0,3311 | 0,8082 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Мкр. ООО «КузбассИнвестСтрой» | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5507 | 0,0000 | 4,5507 | 6,0676 | 0,0000 | 6,0676 | 6,0677 | 0,0000 | 6,0677 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5507 | 0,0000 | 4,5507 | 6,0676 | 0,0000 | 6,0676 | 6,0677 | 0,0000 | 6,0677 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 |
| Всего по СП | Всего по Зональненскому СП, в т.ч. | 0,0969 | 0,0197 | 0,1165 | 1,8063 | 0,8759 | 2,6821 | 6,1182 | 1,1045 | 7,2226 | 7,0964 | 0,2811 | 7,3773 | 7,6073 | 0,3024 | 7,9096 | 1,8063 | 0,4386 | 2,2448 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0969 | 0,0197 | 0,1165 | 1,4816 | 0,7653 | 2,2468 | 1,3430 | 1,0089 | 2,3517 | 0,6359 | 0,1292 | 0,7649 | 0,5292 | 0,1075 | 0,6366 | 0,5292 | 0,1075 | 0,6366 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3847 | 0,7456 | 2,1303 | 0,8868 | 0,9162 | 1,8030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0969 | 0,0197 | 0,1165 | 0,0969 | 0,0197 | 0,1165 | 0,4562 | 0,0927 | 0,5487 | 0,6359 | 0,1292 | 0,7649 | 0,5292 | 0,1075 | 0,6366 | 0,5292 | 0,1075 | 0,6366 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3247 | 0,1106 | 0,4353 | 0,2246 | 0,0956 | 0,3202 | 0,3929 | 0,1519 | 0,5448 | 1,0104 | 0,1949 | 1,2053 | 0,4771 | 0,3311 | 0,8082 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2450 | 0,1106 | 0,3556 | 0,1123 | 0,0956 | 0,3202 | 0,3929 | 0,0000 | 0,3929 | 1,0104 | 0,1949 | 1,2053 | 0,4771 | 0,3311 | 0,8082 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0797 | 0,0000 | 0,0797 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5507 | 0,0000 | 4,5507 | 6,0676 | 0,0000 | 6,0676 | 6,0677 | 0,0000 | 6,0677 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 |

Таблица 7.2 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2014-2029 гг, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014-2019 |  |  | 2020-2024 |  |  | 2024-2029 |  |  | 2014-2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. | Отоп. | ГВС | Сум. |
| п. Зональная Станция, мкр. Радужный | Всего по микрорайону, в т.ч. | 3,8031 | 2,1098 | 5,9129 | 0,5894 | 0,1333 | 0,7227 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,3925 | 2,2431 | 6,6356 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 2,8048 | 1,7701 | 4,5749 | 0,4210 | 0,0855 | 0,5065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2258 | 1,8556 | 5,0814 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 2,2715 | 1,6618 | 3,9333 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2715 | 1,6618 | 3,9333 |
|  | - ИЖС | 0,5333 | 0,1083 | 0,6416 | 0,4210 | 0,0855 | 0,5065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9543 | 0,1938 | 1,1481 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,9983 | 0,3397 | 1,3380 | 0,1684 | 0,0478 | 0,2162 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1667 | 0,3875 | 1,5542 |
|  | - Бюджетные организации | 0,8063 | 0,1878 | 1,1064 | 0,1684 | 0,0478 | 0,2162 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9747 | 0,2356 | 1,3226 |
|  | - Прочие организации | 0,0797 | 0,0000 | 0,0797 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0797 | 0,0000 | 0,0797 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование № 1 | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,2628 | 0,0534 | 0,3162 | 0,2245 | 0,0456 | 0,2702 | 0,2245 | 0,0456 | 0,2702 | 0,7118 | 0,1446 | 0,8566 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,2628 | 0,0534 | 0,3162 | 0,2245 | 0,0456 | 0,2702 | 0,2245 | 0,0456 | 0,2702 | 0,7118 | 0,1446 | 0,8566 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,2628 | 0,0534 | 0,3162 | 0,2245 | 0,0456 | 0,2702 | 0,2245 | 0,0456 | 0,2702 | 0,7118 | 0,1446 | 0,8566 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование № 2 | Всего по микрорайону, в т.ч. | 1,0694 | 0,1933 | 1,2627 | 0,1895 | 0,0385 | 0,2279 | 0,1895 | 0,0385 | 0,2279 | 1,4484 | 0,2703 | 1,7185 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,2274 | 0,0462 | 0,2736 | 0,1895 | 0,0385 | 0,2279 | 0,1895 | 0,0385 | 0,2279 | 0,6064 | 0,1232 | 0,7294 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,2274 | 0,0462 | 0,2736 | 0,1895 | 0,0385 | 0,2279 | 0,1895 | 0,0385 | 0,2279 | 0,6064 | 0,1232 | 0,7294 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,8420 | 0,1471 | 0,9891 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8420 | 0,1471 | 0,9891 |
|  | - Бюджетные организации | 0,8420 | 0,1471 | 0,9891 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8420 | 0,1471 | 0,9891 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование № 3 | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,0912 | 0,0186 | 0,1092 | 0,0758 | 0,0154 | 0,0912 | 0,0758 | 0,0154 | 0,0912 | 0,2428 | 0,0494 | 0,2916 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0912 | 0,0186 | 0,1092 | 0,0758 | 0,0154 | 0,0912 | 0,0758 | 0,0154 | 0,0912 | 0,2428 | 0,0494 | 0,2916 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0912 | 0,0186 | 0,1092 | 0,0758 | 0,0154 | 0,0912 | 0,0758 | 0,0154 | 0,0912 | 0,2428 | 0,0494 | 0,2916 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование "Ромашка" | Всего по микрорайону, в т.ч. | 0,4548 | 0,0924 | 0,5472 | 1,0469 | 0,2647 | 1,3116 | 0,7550 | 0,1534 | 0,9084 | 2,2567 | 0,5105 | 2,7672 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,4548 | 0,0924 | 0,5472 | 0,7550 | 0,1534 | 0,9084 | 0,7550 | 0,1534 | 0,9084 | 1,9648 | 0,3992 | 2,3640 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,4548 | 0,0924 | 0,5472 | 0,7550 | 0,1534 | 0,9084 | 0,7550 | 0,1534 | 0,9084 | 1,9648 | 0,3992 | 2,3640 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2919 | 0,1113 | 0,4032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2919 | 0,1113 | 0,4032 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2919 | 0,1113 | 0,4032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2919 | 0,1113 | 0,4032 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Жилое образование "Красивый Пруд" | Всего по микрорайону, в т.ч. | 1,3641 | 0,5547 | 1,9187 | 1,1339 | 0,2331 | 1,3670 | 0,9655 | 0,1961 | 1,1616 | 3,4635 | 0,9839 | 4,4473 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,7748 | 0,1574 | 0,9320 | 0,9655 | 0,1961 | 1,1616 | 0,9655 | 0,1961 | 1,1616 | 2,7058 | 0,5496 | 3,2552 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,7748 | 0,1574 | 0,9320 | 0,9655 | 0,1961 | 1,1616 | 0,9655 | 0,1961 | 1,1616 | 2,7058 | 0,5496 | 3,2552 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,5894 | 0,3973 | 0,9867 | 0,1684 | 0,0370 | 0,2054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7578 | 0,4343 | 1,1921 |
|  | - Бюджетные организации | 0,5894 | 0,3973 | 0,9867 | 0,1684 | 0,0370 | 0,2054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7578 | 0,4343 | 1,1921 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Мкр. ООО «КузбассИнвестСтрой» | Всего по микрорайону, в т.ч. | 17,4860 | 0,0000 | 17,4860 | 11,2000 | 0,0000 | 11,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6860 | 0,0000 | 28,6860 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 17,4860 | 0,0000 | 17,4860 | 11,2000 | 0,0000 | 11,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6860 | 0,0000 | 28,6860 |
| Всего по СП | Всего по Зональненскому СП, в т.ч. | 24,5314 | 3,0222 | 27,5529 | 14,2705 | 0,6921 | 14,9627 | 2,0208 | 0,4105 | 2,4314 | 40,8227 | 4,1248 | 44,9470 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 4,6158 | 2,1381 | 6,7531 | 2,4418 | 0,4960 | 2,9379 | 2,0208 | 0,4105 | 2,4314 | 9,0784 | 3,0446 | 12,1224 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 2,2715 | 1,6618 | 3,9333 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2715 | 1,6618 | 3,9333 |
|  | - ИЖС | 2,3443 | 0,4763 | 2,8198 | 2,4418 | 0,4960 | 2,9379 | 2,0208 | 0,4105 | 2,4314 | 6,8069 | 1,3828 | 8,1891 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 2,4297 | 0,8841 | 3,3138 | 0,6287 | 0,1961 | 0,8248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0584 | 1,0802 | 4,1386 |
|  | - Бюджетные организации | 2,2377 | 0,7322 | 3,0822 | 0,6287 | 0,1961 | 0,8248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8664 | 0,9283 | 3,9070 |
|  | - Прочие организации | 0,0797 | 0,0000 | 0,0797 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0797 | 0,0000 | 0,0797 |
|  | Промышленные строения | 17,4860 | 0,0000 | 17,4860 | 11,2000 | 0,0000 | 11,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6860 | 0,0000 | 28,6860 |

Теплоснабжение перспективных объектов индивидуального жилищного строительства планируется за счет индивидуального газового отопления. Теплоснабжение многоквартирных жилых домов, а также детского сада в мкр. Радужный и магазина «Мария-Ра» в п. Зональная Станция планируется от существующей котельной. Для остальных объектов социальной сферы планируется использование автономных источников тепловой энергии. Прогноз прироста строительных площадей и тепловой нагрузки в зоне действия существующего источника тепловой энергии в п. Зональная Станция, ул. Полевая, 23/1 приведен в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Прогноз прироста тепловой нагрузки в зоне действия существующей котельной п. Зональная Станция, ул. Полевая, 23/1

| № п.п. | Наименование объекта | Тепловая нагрузка объекта, Гкал/ч | Планируемый срок подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом по ул. Строительная, 18 | 0,7270 | 4 кв. 2015 |
| 2 | Жилой дом по ул. Гагарина, 2А/ул. Светлая, 18А | 0,7280 | 4 кв. 2016 |
| 3 | Жилой дом по ул. Совхозная, 2Б | 0,3958 | 4 кв. 2015 |
| 4 | Жилой дом по ул. Рабочая, 72 | 0,5350 | 4 кв. 2016 |
| 5 | Жилой дом по ул. Зеленая, 29 | 0,3242 | 3 кв. 2015 |
| 6 | ДОУ на 145 мест, ул. Радужный, 529 | 0,3556 | 2 кв. 2015 |
| 7 | Жилые дома по пер. Тепличный, 4 | 0,5400 | 4 кв. 2016 |
| 8 | Жилой дом по ул. Совхозная, 1/1А | 0,5991 | 4 кв. 2015 |
| 9 | Торговый центр по ул. Зеленая, 31 | 0,0797 | 3 кв. 2015 |
| 10 | Жилой дом (реконструкция) по ул. Рабочая, 60 | 0,0841 | 3 кв. 2015 |
|  | Всего: | 4,3685 |  |

Прогноз тепловой нагрузки вновь вводимых общественно-деловых строений приведен в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Прогноз тепловой нагрузки перспективных общественно-деловых строений

| Наименование объекта | Площадь, м2 | Количество мест | Год постройки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп. и вент. | ГВС | Сум. |
| Старый Зональный |  |  |  |  |  |  |
| Учреждение дополнительного образования | 3000 | 200 | 2018 | 0,1684 | 0,0478 | 0,2162 |
| Радужный |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 2570 | 140 | 2015 | 0,2450 | 0,1106 | 0,3556 |
| Спорткомплекс с бассейном | 4000 | 250 | 2017 | 0,2245 | 0,1150 | 0,3395 |
| Объект культурного типа с библиотекой | 2000 | 400 | 2016 | 0,1123 | 0,0294 | 0,1417 |
| Средняя общеобразовательная школа | 3000 | 180 | 2017 | 0,1684 | 0,0370 | 0,2054 |
| Учреждение дополнительного образования | 3000 | 200 | 2020 | 0,1684 | 0,0478 | 0,2162 |
| Между Ж/О № 1 и Ж/О № 2 |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговое учреждение | 15000 | 2000 | 2018 | 0,8420 | 0,1471 | 0,9892 |
| Красивый пруд |  |  |  |  |  |  |
| Поликлинника | 3500 | 150 | 2019 | 0,1965 | 0,0331 | 0,2296 |
| Больница | 5000 | 300 | 2019 | 0,2807 | 0,2980 | 0,5786 |
| Детский сад | 2000 | 80 | 2016 | 0,1123 | 0,0662 | 0,1785 |
| Средняя общеобразовательная школа | 3000 | 180 | 2021 | 0,1684 | 0,0370 | 0,2054 |
| Ромашка |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад | 2000 | 80 | 2022 | 0,1123 | 0,0662 | 0,1785 |
| Начальная школа | 2200 | 130 | 2022 | 0,1235 | 0,0267 | 0,1502 |
| Спортивно-досуговый компекс | 1000 | 250 | 2023 | 0,0561 | 0,0184 | 0,0745 |

Нагрузка на нужды отопления и вентиляции определялась исходя из площади строений, нагрузка на ГВС – исходя из проектируемого количества мест.

- Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перечень социально-значимых категорий потребителей приведен в п. 95 Постановления Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Согласно документу, к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

- Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения

В настоящее время отсутствуют свободные долгосрочные договоры и договоры по долгосрочным тарифам.

Также по состоянию на 01.11.14 по Зональненскому СП отсутствуют заявки потребителей, ранее перешедших на собственные источники, на подключение тепловой нагрузки на особых условиях.

В случае изменений существующего состояния по данному вопросу в Схему теплоснабжения будут внесены изменения при последующей актуализации.

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перспективные балансы составлены для существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2015 год определен по состоянию на 31.12.2015 г. и т.д.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г. Томска были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт14 – фактическая тепловая нагрузка в 2014 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных Зональненского СП приведены в таблице 3.1.

Перспективные балансы отпуска тепловой энергии от котельной п. Зональная Станция, ул. Полевая, 23/1 приведены в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной п. Зональная Станция

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1373 | 0,1373 | 0,1373 | 0,1373 | 0,1373 | 0,1373 | 0,1373 | 0,1373 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 38,8627 | 38,8627 | 38,8627 | 38,8627 | 38,8627 | 38,8627 | 38,8627 | 38,8627 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 14,2003 | 14,7495 | 17,3150 | 19,1180 | 19,1180 | 19,1180 | 19,1180 | 19,1180 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 12,7043 | 13,0393 | 14,6043 | 15,7041 | 15,7041 | 15,7041 | 15,7041 | 15,7041 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 1,4960 | 1,7102 | 2,7107 | 3,4139 | 3,4139 | 3,4139 | 3,4139 | 3,4139 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 1,6999 | 1,6999 | 1,6999 | 1,6999 | 1,6999 | 1,6999 | 1,6999 | 1,6999 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 22,9625 | 22,4133 | 19,8478 | 18,0448 | 18,0448 | 18,0448 | 18,0448 | 18,0448 |

Таблица 7.6 – Перспективный баланс отпуска тепловой энергии для котельной п. Зональная Станция

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2014 (факт) | 2015* (ожид) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 35 878 | 35 107 | 35 744 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 | 38 999 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов котельной | Гкал | 35 071 | 34 300 | 34 937 | 38 192 | 38 192 | 38 192 | 38 192 | 38 192 |
| Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 5 879 | 5 564 | 5 564 | 5 564 | 5 564 | 5 564 | 5 564 | 5 564 |
| Полезный отпуск теплоэнергии всего | Гкал | 29 192 | 28 736 | 29 373 | 32 628 | 32 628 | 32 628 | 32 628 | 32 628 |

*- ожидаемые величины с учетом фактических показателей работы за первые 5 месяцев 2015 года

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной п. Зональная Станция показан на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Зональная Станция

Из табл. 7.6 и рис. 7.1 видно, что резерв тепловой мощности на котельной снижается к 2016 году в связи с подключением новых потребителей. Значительный резерв располагаемой тепловой мощности позволяет сделать вывод о возможности подключения новых абонентов к котельной п. Зональная Станция.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Оборудование существующей котельной п. Зональная Станция находится в плохом состоянии. Три котла (в т.ч. два законсервированных) на площадке ИМПАК и один котел на площадке ДЕВ требуют капитального ремонта. При этом требуется не только замена поверхностей нагрева, но и горелок и газового оборудования котлов, а также замена систем автоматизации на одном котле. В связи с этим при разработке Схемы теплоснабжения Зональненского сельского поселения предлагается два сценария развития системы теплоснабжения п. Зональная Станция в части котельной АО «ТомскРТС».

Для обеспечения теплоснабжением объектов общественно-делового назначения в мкр. Радужный (за исключением детского сада) и мкр. Ромашка предлагается строительство газовых блочно-модульных котельных (БМК) установленной мощностью 1,5 МВт и 0,75 МВт соответственно. В качестве примера рассмотрим строительство котельных на базе котлов типа Турботерм. Характеристики котлов приведены в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Характеристики котельного оборудования БМК

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Турботерм-250 | Турботерм-500 |
| Номинальная производительность | МВт (Гкал/ч) | 0,25 (0,22) | 0,5 (0,43) |
| КПД | % | не менее 92 | не менее 92 |
| Температура воды на входе в котел | ºС | 70 | 70 |
| Температура воды на выходе из котла | ºС | 95–115 | 95–115 |
| Рабочее давление воды | МПа | 0,6 | 0,6 |
| Водяной объем котла | м3 | 0,49 | 1,12 |
| Расход топлива на котел |  |  |  |
| - газ (ккал/м3) | м3/ч | 30 | 59 |
| - диз. топливо (ккал/м3) | л/ч | 28 | 55 |
| Количество (для котельной мкр. Радужный), 2017 год | ед. | 2 | 2 |
| Количество (для котельной мкр. Ромашка), 2022 год | ед. | 1 | 1 |

Для теплоснажения промышленного парка мкр. ООО «КузбассИнвестСтрой» планируется строительство новой газовой котельной установленной тепловой мощностью 28 Гкал/ч. Местоположение проектируемой котельной показано на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Место положения проектируемой котельной ООО «КузбасИнвестСтрой»

- Сценарий развития системы теплоснабжения Зональненского сельского поселения № 1

В соответствии со Сценарием № 1 предлагается строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 24 МВт типа АКМ «Сигнал 24000» серийного производства на площадке существующей котельной. Подключение котельной планируется к существующим коммуникациям. Размещение блочно-модульной котельной предусматривается в отдельном здании. Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В качестве основного топлива предусмотрено использование природного газа, в качестве аварийного – легкое дизельное топливо 3-0,2. Отвод дымовых газов планируется осуществлять по трем дымовым трубам с параметрами: D=900 мм, H=25 м. Технические характеристики котельной приведены в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Технические характеристики проектируемой БМК п. Зональная Станция

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер | АКМ «Сигнал 24000» |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 24000 |
| Максимальная температура воды на выходе, °С | 95 |
| Допустимое избыточное рабочее давление, МПа | 0,6 |
| КПД, % | не менее 92 |
| Объем воды, м3 | 46 |
| Температура дымовых газов (полная нагрузка), °С | 170 |
| Вид основного топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, МПа | 0,6 |

АКМ «Сигнал 24000» представляет собой модуль, в котором размещены следующие оборудование и системы:

- котлы водогрейные;

- системы подпитки котельного и отопительного контуров;

- теплообменники (100 % резервирование);

- системы водоподготовки;

- системы газооборудования котельной с узлами редуцирования и учета расхода газа.

Комлпектация котельной предполагает установку газовых котлов типа Термотехник ТТ-100. Характеристики котлов приведены в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Технические характеристики котлов типа Термотехник ТТ-100

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 8,0 |
| Максимальная температура прямой сетевой воды на выходе из котла, °С | 115 |
| Минимальная температура обратной сетевой воды на входе в котел, °С | 60 |
| Максимальное избыточное давление воды в котле, МПа | 0,6 |
| Гидравлическое сопротивление водяного тракта, кПа | 5,6 |
| Аэродинамическое сопротивление газового тракта, кПа | 1,14 |
| Температура уходящих газов, °С | 170 |
| Объем топки, м3 | 6,566 |
| Водяной объем котла, м3 | 9,6 |
| КПД, % | 92 |

Основным видом топлива является природный газ по ГОСТ 5542 с теплотворной способностью 8400 ккал/м3. В качестве аварийного топлива предлагается использование легкого дизельного топлива по ГОСТ 305-82 с теплотворной способностью 10180 ккал/кг. Для хранения жидкого топлива предлагается использовать собственный склад, состоящий из двух надземных резервуаров объемом 50 м3 каждый.

- Сценарий развития системы теплоснабжения Зональненского сельского поселения № 2

Второй Сценарий развития системы теплоснабжения не предполагает строительство новой котельной. В соответствии со Сценарием № 2 планируется выполнение ряда мероприятий для поддержания котельной в удовлетворительном состоянии и покрытия перспективных тепловых нагрузок.

На площадке ДЕВ требуется капитальный ремонт котла ст. № 1, на площадке ИМПАК требуется капитальный ремонт котла ст. № 1 (табл. 7.10).

Таблица 7.10 – Мероприятия по капитальному ремонту котельного оборудования котельной п. Зональная Станция

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Срок реализации | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена поверностей нагрева котла (конвективные пучки № 1, 2) | Снижение уровня износа оборудования | Котел ст. № 1 на площадке ДЕВ | 2017 | 1600 |
| 2 | Замена поверностей нагрева котла | Снижение уровня износа оборудования | Котел ст. № 1 на площадке ИМПАК | 2016 | 600 |
| 3 | Капитальный ремонт газового узла котла | Выполнение требований промышленной безопасности в части использования газа | Котел ст. № 1 на площадке ИМПАК | 2018 | 2500 |
| 4 | Замена фильтрующего материала натрий-катионитного фильтра (2 м3) | Снижение уровня износа оборудования | Станция водоподготовки на площадке котельной ДЕВ | 2016 | 350 |
| ИТОГО |  |  |  | 2016 | 950 |
|  |  |  |  | 2017 | 1600 |
|  |  |  |  | 2018 | 2500 |
|  |  |  |  | Всего | 5050 |

В п. Зональная Станция планируется также строительство новой станции обезжелизивания, что позволит повысить качество исходной воды на котельной п. Зональная Станция, ул. Полевая, 23/1.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в п. Зональная Станция разработаны по направлениям:

- строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных абонентов;

- реконструкция сетей с увеличением диаметра тепловых сетей;

- замена ветхих тепловых сетей;

- замена изоляции тепловых сетей.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей показаны в приложении 5 «Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.003.005) и в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей

| Начало участка | Конец участка | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Условный диаметр, мм |  | Срок реализации | Стоимость мероприятий, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Проект. |  |  |
| Строительство новых сетей (за счет платы за присоединение) |  |  |  |  |  |  |
| ТК-53/1 | Жилой дом по ул. Совхозная, 2Б | 9,5 | - | 100 | 2015 | 176,149 |
| ТК-53/1 | НО (точка врезки) | 113,4 | - | 150 | 2015 | 2919,033 |
| НО (точка врезки) | Жилой дом по ул. Совхозная, 1/1А | 17,5 | - | 125 | 2015 | 423,874 |
| НО (точка врезки) | Жилой дом по пер. Тепличный, 4 | 317,6 | - | 125 | 2016 | 8254,274 |
| У 6А (отопление) | Жилой дом по ул. Рабочая, 72 | 27,2 | - | 100 | 2016 | 541,161 |
| У 6А (ГВС) | Жилой дом по ул. Рабочая, 72 | 27,2 | - | 40 | 2016 | 258,426 |
| У-30/2-1 | Жилой дом по ул. Гагарина, 2А / ул. Светлая, 18А | 155,1 | - | 125 | 2016 | 4030,973 |
| Итого по строительству новых сетей |  |  |  |  | 2015 | 3519,056 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 13084,834 |
| Реконструкция с увеличением диаметра (за счет платы за присоединение) |  |  |  |  |  |  |
| У-30 | У-30/2 | 43,3 | 150 | 200 | 2015 | 695,137 |
| У-48 | ПНС ул. Зеленая, 8 стр.3 | 165,0 | 200 | 250 | 2015 | 3279,688 |
| ПНС ул. Зеленая, 8 стр.3 | У-51 | 17,4 | 100,150 | 250 | 2015 | 306,719 |
| У-51 | У-53 | 96,2 | 150 | 250 | 2015 | 1808,880 |
| Итого по реконструкции с увеличение диаметра |  |  |  |  | 2015 | 6090,424 |
| Замена ветхих тепловых сетей (за счет средств в тарифе на тепловую энергию) |  |  |  |  |  |  |
| У-8 (ГВС) | ТК-9 (ГВС) | 77,18 | 150 | 150 | 2017 | 1826,97 |
| У-8 (Отоп.) | ТК-9 (Отоп.) | 77,18 | 200 | 200 | 2017 | 2304,42 |
| У-41 (Отоп.) | ТК-41а (Отоп.) | 32,66 | 150 | 150 | 2018 | 773,11 |
| У-41 (ГВС) | ТК-41а (ГВС) | 32,66 | 100 | 100 | 2018 | 698,23 |
| У-42 | Жилой дом ул. Солнечная 17 | 32,46 | 100 | 100 | 2016 | 693,96 |
| Итого по замене ветхих сетей |  |  |  |  | 2016 | 693,96 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4131,39 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1471,34 |
| Замена изоляции тепловых сетей (за счет средств в тарифе на тепловую энергию) |  |  |  |  |  |  |
| У-11/1 (ГВС) | ул. Рабочая 76 (ГВС) | 80 | 50 | –– | 2017 | 50,05 |
| У-11/1 (Отоп.) | ул. Рабочая 76 (Отоп.) | 80 | 50 | –– | 2017 | 50,05 |
| У-21 | ул. Рабочая 60 | 90 | 80 | –– | 2016 | 70,61 |
|  |  |  | 50 | –– | 2016 |  |
| У-27 | У-31 | 511 | 200 | –– | 2018 | 1525,73 |
| Итого по замене изоляции тепловых сетей |  |  |  |  | 2016 | 70,61 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 100,1 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1525,73 |
| Реконструкция сетевого насосного оборудования (за счет платы за присоединение) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетевого насосного оборудования (Замена сетевых насосов ЦН 400-105, 1Д315-71, К100-65-200 и К80-50-200 на насосы марки Wilo-SCP 150/440HA-90/4-T4-R1-ROHS/E1 (4 шт.)) |  |  |  |  | 2015 | 6246,487 |

Таким образом, в п. Зональная Станция требуется строительство 27,2 метров тепловых сетей диаметром 40 мм; 36,7 метров тепловых сетей диаметром 100 мм и 113,4 метров диаметром 150 мм. В замене нуждается  252,1 метра тепловых сетей и для  761 метра требуется замена изоляции тепловых сетей.

Стоимость указанных мероприятий в ценах 2014 года составляет порядка 7,4 млн.р. Финансовые потребности в реализацию программ сведены в таблицу 7.12.

Таблица 7.12 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства ЭСО | Средства тарифа | Плата за подключение | Источник не определен |
| 1.1 | Строительство газовой БМК в п. Зональная Станция, 24 МВт (Сценарий №1) | шт. | 1 котельная; 3 котла | 120000 | 2017 г. |  |  | 120000 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту котельного оборудования котельной п. Зональная Станция (Сценарий №2) | - | - | 5050 | 2016-2018 г.г. |  |  |  |  | 5050 |  |  |
| 1.3 | Строительство БМК в мкр. Радужный, 1,5 МВт | шт. | 1 котельная; 4 котла | 15210 | 2016 г. |  |  |  |  |  |  | 15210 |
| 1.4 | Строительство БМК в мкр. Ромашка, 0,75 МВт | шт. | 1 котельная; 2 котла | 7605 | 2020 г. |  |  |  |  |  |  | 7605 |
| 1.5 | Строительство новых ТС в п. Зональная Станция | м | 1241,54 | 14476,29 | 2015-2016 г.г. |  |  |  |  |  | 16603,886 |  |
| 1.5 | Реконструкция ТС с увеличением диаметра в п. Зональная Станция | м | 321,9 | 9611,19 | 2015 г. |  |  |  |  |  | 6090,424 |  |
| 1.7 | Замена ветхих ТС в п. Зональная Станция | м | 252,14 | 6296,69 | 2016-2018 г.г. |  |  |  |  | 6296,69 |  |  |
| 1.8 | Замена изоляции ТС в п. Зональная Станция | м | 761 | 1696,44 | 2016-2018 г.г. |  |  |  |  | 1696,44 |  |  |
| 1.9 | Реконструкция сетевого насосного оборудования теплосетей в п. Зональная станция | шт. | 4 | 5188 | 2015 г. |  |  |  |  |  | 6246,487 |  |

- Перспективные схемы водоснабжения и водоотведения

- Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Прогноз увеличения объемов водопотребления и водоотведения выполнен на основе прогнозных приростов строительных площадей и прироста населения с учетом утвержденных нормативов потребления услуг по горячему, холодному водоснабжению и водоотведению, утвержденных решением Совета Зональненского сельского поселения № 99 от 30.09.09 и представленных в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Нормативы потребления услуг по горячему и холодному водоснабжению для населения, куб. м в месяц на одного человека

| Степень благоустройства жилых помещений | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания квартирного типа |  |  |  |
| С водопроводом без канализации | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| С водопроводом и каналиазацией, без ванн | 2,85 | 0,0 | 2,85 |
| С водопроводом, канализацией, ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| С водопроводами, канализацией, ваннами, с электро-, газовыми водонагревателями | 5,7 | 0,0 | 5,7 |
| С централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, душами | 3,3 | 3,0 | 6,3 |
| С централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, сидячеми ваннами, оборудованными душами | 4,15 | 3,35 | 7,5 |
| С централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, ваннами длиной от 1,5 до 1,7 м, оборудованными душами | 4,35 | 3,65 | 8,0 |
| Жилые здания с водопользованием из водораборных колонок | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Удельное водопотребление в неканализированных жилых домах | 0,75 | 0,0 | 0,75 |

Среди перспективных районов застройки п. Зональная Станция имеется мкр. «ТДСК», предназначенный для строительства мкр. «Южные Ворота». Строительство водопроводных сетей в указанном микрорайоне планируется за счет застройщика – ООО «Томская домостроительная компания». Водоснабжение микрорайона планируется от источников муниципального образования «Город Томск», водоотведение также планируется на очистные сооружения г. Томска. Кроме того, указанный микрорайон учтен при проектировании Схемы водоснабжения г. Томска. В связи с выше сказанным, мкр. «ТДСК» в рамках проектирования Схемы водоснабжения и водоотведения Зональненского сельского поселения далее не рассматривается. Прогнозная численность населения Зональненского СП (без учета мкр. «ТДСК»), определенная на основании Генерального плана, приведена в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Прогнозная численность населения Зональненского СП

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старый Зональный, мкр. Радужный | 6358 | 6405 | 6414 | 6452 | 6490 | 6528 | 6908 | 6908 |
| Жилое образование № 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 74 | 89 | 164 | 224 |
| Жилое образование № 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 74 | 89 | 164 | 224 |
| Жилое образование № 3 | 0 | 9 | 0 | 19 | 24 | 29 | 54 | 74 |
| Ромашка | 0 | 0 | 0 | 52 | 104 | 156 | 416 | 684 |
| Красивый пруд | 0 | 0 | 70 | 140 | 210 | 280 | 630 | 980 |
| ИТОГО человек | 6358 | 6414 | 6484 | 6781 | 6976 | 7171 | 8336 | 9094 |

Из таблицы видно, что на территории Зональненского СП прогнозируется значительное увеличение населения (на 42,3 %). Основной прирост ожидается, главным образом, в мкр. «Красивый пруд» и мкр. «Ромашка».

Прогноз перспективного водопотребления выполнен для Зональненского сельского поселения выполнен исходя из прогноза 100 %-го подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.

Объемы перспективного водоотведения определены для п. Зональная Станция определн исходя из прогноза обеспечения централизованным водоотведением только многоквартирных жилых домов и объетов в мкр. Старый Зональный и мкр. Радужный. Перспективные балансы холодного водоснабжения, составленные с учетом выше сказанного, приведены в таблицах 8.5–8.12.

Общественно-деловые строения, строительство которых прогнозируется в расчетный срок, приведены в таблице 8.3. Объем водопотребления и водоотведения указанных строений определялся в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Таблица 8.3 – Прогноз строительства общественно-деловых строений

| Наименование объекта | Число мест/коек/ поситетелей | Год постройки | Объем потребления холодной воды, тыс. м3/год | Объем стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение дополнительного образования (Зональный) | 200 | 2018 | 0,108 | 0,194 |
| Детский сад (Радужный) | 140 | 2015 | 0,252 | 0,479 |
| Спорткомплекс с бассейном (Радужный) | 250 | 2017 | 0,540 | 1,215 |
| Объект культурного типа с библиотекой (Радужный) | 400 | 2016 | 0,072 | 0,130 |
| СОШ (Радужный) | 201 | 2017 | 0,152 | 0,224 |
| Учреждение дополнительного образования (Радужный) | 200 | 2020 | 0,108 | 0,194 |
| Культурно-досуговое учреждение (Ж/О № 2) | 15000 | 2018 | 2,700 | 4,860 |
| Поликлинника (Красивый Пруд) | 150 | 2019 | 0,076 | 0,140 |
| Больница (Красивый Пруд) | 300 | 2019 | 0,324 | 0,907 |
| Детский сад (Красивый Пруд) | 80 | 2016 | 0,144 | 0,274 |
| СОШ (Красивый Пруд) | 201 | 2021 | 0,152 | 0,224 |
| Детский сад (Ромашка) | 80 | 2022 | 0,144 | 0,274 |
| Начальная школа (Ромашка) | 145 | 2022 | 0,110 | 0,162 |
| Спортивно-досуговый компекс (Ромашка) | 250 | 2023 | 0,180 | 0,405 |

Кроме того, согласно Генеральному плану в Зональненском сельском поселении планируется строительство промышленного парка. Строительство промышленной зоны планируется застройщиком ООО «КузбассИнвестСтрой». В проектируемой промышленной зоне поселка планируется размещение современного машиностроительного производства (в том числе завод подшипниковой продукции). Проектные значения потребности в водоснабжении для объектов промышленного парка приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4 – Максимальная потребность в водоснабжении, куб.м/сут.

| Этап строительства | Период строительства | Потребность в водоснабжении |
| --- | --- | --- |
| 1 этап (завод подшипниковой продукции) | Начало II кв. 2016 год; Окончание: IV кв. 2018 год | 600,0 |

Таблица 8.5 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения п. Зональный, мкр. Радужный, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | п. Зональный, мкр. Радужный |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 365,53 | 365,53 | 368,24 | 370,28 | 372,20 | 391,52 | 391,52 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 365,53 | 365,53 | 368,24 | 370,28 | 372,20 | 391,52 | 391,52 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 43,86 | 43,86 | 44,19 | 44,43 | 44,66 | 46,98 | 46,98 |
|  | % | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 321,67 | 321,67 | 324,05 | 325,85 | 327,54 | 344,54 | 344,54 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 266,16 | 266,16 | 268,38 | 269,35 | 270,13 | 279,82 | 279,82 |

Таблица 8.6 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Жилого образования № 1, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Жилое образование № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,75 | 3,31 | 6,10 | 8,33 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,75 | 3,31 | 6,10 | 8,33 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,49 | 0,67 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,53 | 3,04 | 5,61 | 7,66 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8.7 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Жилого образования № 2, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Жилое образование № 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 5,69 | 6,24 | 9,03 | 11,26 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 5,69 | 6,24 | 9,03 | 11,26 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,45 | 0,50 | 0,72 | 0,90 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 5,23 | 5,74 | 8,31 | 10,36 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8.8 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Жилого образования № 3, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Жилое образование № 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,89 | 1,08 | 2,01 | 2,75 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,89 | 1,08 | 2,01 | 2,75 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,22 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,82 | 0,99 | 1,85 | 2,53 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8.9 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения мкр. Ромашка, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Мкр. Ромашка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 3,87 | 5,80 | 15,94 | 25,90 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 3,87 | 5,80 | 15,94 | 25,90 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,31 | 0,46 | 1,27 | 2,07 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 3,56 | 5,34 | 14,66 | 23,83 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8.10 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения мкр. Красивый Пруд, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Мкр. Красивый Пруд |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 0,00 | 2,76 | 5,36 | 7,96 | 11,00 | 24,18 | 37,19 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 0,00 | 2,76 | 5,36 | 7,96 | 11,00 | 24,18 | 37,19 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,00 | 0,22 | 0,43 | 0,64 | 0,88 | 1,93 | 2,97 |
|  | % | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 0,00 | 2,54 | 4,93 | 7,33 | 10,12 | 22,24 | 34,21 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8.11 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения мкр. КузбассИнвестСтрой, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Зональненское СП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 0,00 | 27,39 | 131,09 | 234,78 | 234,78 | 234,78 | 234,78 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 0 | 27,39 | 131,09 | 234,78 | 234,78 | 234,78 | 234,78 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0 | 2,19 | 10,49 | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 |
|  | % | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 0,0 | 25,2 | 120,6 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,0 | 25,2 | 120,6 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |

Таблица 8.12 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Зональненского СП, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Зональненское СП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 365,53 | 395,68 | 511,72 | 626,22 | 634,41 | 683,55 | 711,73 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 365,53 | 395,68 | 511,72 | 626,22 | 634,41 | 683,55 | 711,73 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 43,86 | 46,27 | 55,67 | 64,91 | 65,64 | 70,34 | 72,60 |
|  | % | 12,00 | 11,69 | 10,88 | 10,36 | 10,35 | 10,29 | 10,20 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 321,67 | 349,41 | 456,05 | 561,31 | 568,77 | 613,21 | 639,13 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 266,16 | 291,36 | 388,98 | 485,35 | 486,13 | 495,82 | 495,82 |

- Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружение выполнялась исходя из прогнозных объем необходимого месячного подъема воды. Требуемая мощность водозаборных сооружений приведена в таблице 8.13.

Таблица 8.13 – Требуемая мощность водозаборных сооружений Зональненского СП, т/ч

| Населенный пункт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зональный, мкр. Радужный | 84,61 | 84,61 | 85,24 | 85,71 | 86,16 | 90,63 | 90,63 |
| Жилое образование № 1 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 1,41 | 1,93 |
| Жилое образование № 2 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 1,32 | 1,45 | 2,09 | 2,61 |
| Жилое образование № 3 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,46 | 0,64 |
| мкр. Ромашка | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,89 | 1,34 | 3,69 | 5,99 |
| мкр. Красивый Пруд | 0,00 | 0,64 | 1,24 | 1,84 | 2,55 | 5,60 | 8,61 |
| Итого | 84,61 | 85,25 | 88,11 | 90,61 | 92,52 | 103,88 | 110,41 |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений определялся исходя из прогнозного отпуска воды в сеть.

Таблица 8.14 – Требуемая мощность очистных сооружений Зональненского СП, м3/сут.

| Населенный пункт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зональный, мкр. Радужный | 1015,37 | 1015,37 | 1022,89 | 1028,56 | 1033,90 | 1087,57 | 1087,57 |
| Жилое образование № 1 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 7,64 | 9,19 | 16,93 | 23,13 |
| Жилое образование № 2 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 15,79 | 17,34 | 25,09 | 31,28 |
| Жилое образование № 3 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 2,48 | 2,99 | 5,58 | 7,64 |
| мкр. Ромашка | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 10,74 | 16,11 | 44,27 | 71,94 |
| мкр. Красивый Пруд | 0,00 | 7,66 | 14,89 | 22,12 | 30,55 | 67,15 | 103,30 |
| Итого | 1015,37 | 1023,03 | 1057,29 | 1087,33 | 1110,08 | 1246,59 | 1324,86 |

Из таблиц 8.13 – 8.14 видно, что наибольшая производительность водозаборных и очистных сооружений требуется в п. Зональный и мкр. Радужный, что связано c большим числом абонентов, подключенных к системе централизованного водоснабжения.

Расчет расхода воды на пожаротушение от системы водопровода определены в таблице 8.15 в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений.

Таблица 8.15 – Расчетный расход воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | п. Зональная Станция расчётный срок | д. Позднеево расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 26 900 | 0,1 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 2 | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с куб.м | 25 270 | 5 54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 2,5л/с, t-3 часа) | куб.м | 54 | 27 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение | куб.м | 324 | 81 |

- Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории Зональненского сельского поселения, предлагается наделить организацию – МП ЗСП «Служба коммунального сервиса», эксплуатирующую на правах хозяйственного ведения оборудование водозаборных сооружений и водопроводные сети.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Для повышения качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения и обеспечения потребителей водой нормативного качества во всех населенных пунктах Зональненского СП разработана программа контроля качества воды в соответствие с установленными требованиями.

Существующие сети водопровода в п. Зональная Станцию частично пришли в негодность, а также на некоторых участках диаметры не соответствуют требуемым расходам воды. В связи с этим необходима реконструкция водопроводных сетей:

- по ул. Солнечная от дома № 7 по нечетной стороне до дома № 15 с закольцовкой по ул. Тихая;

- по ул. Зеленая от дома № 11 по четной стороне до дома № 10, от дома № 10 до здания администрации по правой стороне и до пересечения с ул. Солнечная по левой стороне (закольцевать с ул. Солнечная и ул. Совхозная);

- по ул. Светлая от дома № 1 по четной стороне до дома № 7 (с подкючением к ул. Тихая);

- по ул. Совхозная от дома № 22 по четной стороне до дома № 1 с подключением к существующему колодцу;

- по ул. Молодежная от дома № 10 по четной стороне до дома № 1 и далее до переулка;

- по ул. Строительная с подключением к ул. Тихая;

- участок водопровода от водонапорной башни (ул. Солнечная) до проектируемых сетей по ул. Солнечная.

Участки планируется выполнить из напорных полиэтиленовых труб диаметром 75х4,3 мм; 110х6,2 мм; 63х3,6 мм ПВП по ГОСТ 18599-83, подводы к жилым домам выполнить из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32х2 мм, 25х2 мм.

Для обеспечения централизованным водоснабжением перспективных потребителей планируется строительство новых водопроводных сетей (табл. 8.16).

Таблица 8.16 – Мероприятия по ремонту и строительству водопроводных сетей

| Мероприятие | Длина, м | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водопроводных сетей | 6500 | 75х4,3 мм 110х6,2 мм 63х3,6 мм | 2016–2017 |
| Строительство водопроводных сетей | 3600 | 63 | 2015–2029 |
|  | 2400 | 100 | 2015–2029 |

Таблица 8.17 – Мероприятия по ремонту и строительству канализационных сетей

| Мероприятие | Длина, м | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт канализационных сетей | 1700 | 200 | 2015–2029 |
| Строительство канализационных сетей | 500 | 150 | 2017-2020 |

Из таблицы 8.16 следует, что в Зональненском сельском поселении в ремонте нуждаются 6500 м водопроводных сетей.

Для обеспечения потребителей Зональненского СП питьевой водой нормативного качества в п. Зональная Станция требуется строительство станций водоподготовки. В 2017 году планируется строительство станции водоочистки «Кавитон». Технические характеристики проектируемой ВОС приведены в таблице 8.18.

Таблица 8.18 – Технические характеристики проектируемой станции водоочистки

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суточная производительность | м3/сут | 1920 |
| 2 | Часовая производительность | м3/сут | 80 |
| 3 | Максимальная потребляемая электрическая мощность | кВт∙ч | 152 |
| 4 | Установленная электрическая мощность | кВт∙ч | 92 |

Проектом предусмотрена установка следующего оборудования:

- модуль интенсивной аэрации и дегазации;

- модуль фильтрации;

- выходной регулирующий узел;

- насосная станция второго подъема;

- узел обеззараживания;

- модуль обработки промывных вод.

Для покрытия дефицита в п. Зональный планируется расширение существующего водозабора:

- обустройство каскада из двух скважин (с дебитом 10 м3/ч каждая) с резервированием одной скважины;

- бурение и обустройство новой скважины по адресу: ул. Гаражная, 7/1а (дебит 18 м3/час).

Для обеспечения перспективного водопотребления – бурение и обустройство новой скважины.

Обеспечение перспективного водопотребления мкр. Ромашка и мкр. Красивый Пруд планируется от существующего водозабора Академогородка. По заключению ОАО «ТомскГеоМониторинг» утвержденные запасы месторождения составляют 10 тыс. м3/сут., при этом максимальное водопотребление составляет не более 2 тыс. м3/сут., что позволяет сделать вывод о возможности покрытия требуемой потребности воды в мкр. Ромашка и мкр. Красивый Пруд. В качестве резервного источника водоснабжения предлагается использование водозаборов на территории Мирненского СП.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов необходимо обустройство зоны санитарной охраны.

На объектах системы водоснабжения и водоотведения Зональненского СП системы диспетчеризации и телемеханики не применяются, частотные преобразователи для регулирования производительности насосов не используются. Внедрение современной автоматизированной системы диспетчерского управления водоснабжением и водоотведением Зональненского СП позволило бы повысить энергетическую эффективность работы систем, наладить контроль и управление все системой водоснабжения и водоотведения, повысить надежность ее работы. Основными задачами автоматизированных систем диспетчерского управления водоснабжением и водоотведением являются:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

- сигнализация нарушений и отклонений от заданного технологического режима и нормальных условий эксплуатации сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах.

Для обеспечения централизованным водоснабжением и водоотведением в мкр. «КузбассИнвестСтрой» планируются следующие мероприятия:

- бурение 10 скважин;

- строительство станции водоочистки производительностью 7700 м3/сут.;

- строительство канализационных очистных сооружений производительностью 5100 м3/сут.;

- строительство водопроводных сетей (3,9 км);

- строительство канализационных сетей (3,3 км).

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В связи с тем, что существует большое число методов и подходов к определению стоимости строительства, а также в связи с нестабильностью цен на оборудование и проведение проектно-изыскательных работ, определение полных капитальных вложений, необходимых для реализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения не возможно. Окончательная стоимость мероприятий определяется в зависимости от параметров исходной воды, стоков, действительной нагрузки на водопроводные сети и т.д. Поэтому оценка объемов капитальных вложений для реализации схемы выполнена приближенно. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 февраля 2015 г. №3004-ЛС/08 «О рекомендуемых к применению в I квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости». Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. Результаты определения стоимости приведены в таблице 8.19.

Таблица 8.19 – Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства предпр. | Источник не определен |
| 1. | п. Зональная Станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство станции водоочистки Q= 1920 м³/сут. | шт. | 1 | 70000 | 2017 |  |  |  |  | 70000 |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей | км |  |  | 2016-2029 |  |  |  |  | 12840 |
|  | Ø 63 | км | 3,6 | 6840 | 2016-2029 |  |  |  |  | 6840 |
|  | Ø 100 | км | 2,4 | 6000 | 2016-2029 |  |  |  |  | 6000 |
| 1.3. | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зеленой, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодежной, ул. Строительной Ø 75х4,3 мм Ø 110х6,2 мм Ø 63х3,6 мм | км | 6,5 | 30000 | 2016-2017 |  | 24000 | 6000 |  |  |
| 1.4. | Обустройство каскада из двух скважин | шт. | 1 | 3000 | 2017 |  |  |  |  | 3000 |
| 1.5. | Бурение и обустройство новой скважины ул. Гаражная, 7/1а | шт. | 1 | 1700 | 2017 |  |  |  |  | 1700 |
| 1.6. | Бурение и обустройство новой скважины мкр. Радужный | шт. | 1 | 1700 | 2017 |  |  |  |  | 1700 |
| 1.7. | Строительство канализационных сетей Ø 150 | км | 0,5 | 1400 | 2017-2020 |  |  |  |  | 1400 |
| 1.8. | Ремонт канализационных сетей Ø 200 | км | 1,7 | 3300 | 2017–2029 |  |  |  |  | 3300 |
| 1.9 | Разработка плана по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Бурение скважин на территории Индустриального парка ООО «КузбассИнвестСтрой» | шт. | 10 | 50000 | 2015-2016 |  |  |  |  | 50000 |
| 1.11 | Строительство станции водоочистки скважинного водозабора (7700 м3/сут) на территории Индустриального парка ООО «КузбассИнвестСтрой» | шт. | 1 | 200000 | 2016-2017 |  |  |  |  | 200000 |
| 1.12 | Строительство канализационных очистных сооружений (5100 м3/сут) на территории Индустриального парка ООО «КузбассИнвестСтрой» | шт. | 1 | 550000 | 2016-2017 |  |  |  |  | 550000 |
| 1.13 | Строительство водопроводных сетей | км | 3,9 | 50000 | 2016 |  |  |  |  | 50000 |
| 1.14 | Строительство канализационных сетей | км | 3,3 | 45000 | 2016 |  |  |  |  | 45000 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 1018940 |  | 0 | 24000 | 6000 | 0 | 988940 |

- Перспективная схема газоснабжения

Источником газоснабжения Зональненского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, значительно снизит расходы на тепловыработку.

Природный газ будет поступать в поселение от ГРС «АГНКС-1».

Проектом предусматривается перенос ГРС «АГНКС-1» из зоны планируемого размещения жилой застройки в восточную часть поселения.

Предусматривается перекладка участка газопровода-отвода от магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс» (участок между ГРС «Апрель» и ГРС-2) в восточной части поселения, в районе прохождения планируемой автодороги в сторону Новосибирска.

Для газификации Зональненского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и новых котельных на природный газ. Для этого необходимо строительство распределительных газопроводов высокого (среднего) давления до газораспределительных пунктов и котельных.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 куб. м/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Суммарный расход природного газа по Зональненскому сельскому поселению на расчетный срок составит 170 млн. куб. м/год, в том числе:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 10 млн. куб. м/год;

- на выработку теплоэнергии для отопления жилищно-коммунального сектора – 150 млн. куб. м/год;

- прочими потребителями – 10 млн. куб. м/год.

СУГ предлагается использовать для нужд населения негазифицированных ИЖС (пищеприготовление, горячее водоснабжение) и заправки автотранспорта.

Местоположение ГРС, ГРП, трасс существующих и проектируемых газопроводов показаны на схеме «Карта транспортной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение), инженерного благоустройства территории» в масштабе 1:10 000.

Таблица 9.1 - Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы газоснабжения, тыс руб

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Бюджет СП | Источник не определен |
| 1 | Строительство внутрипоселковых трубопроводов в мкр-н «Красивый пруд» |  |  | 33200 | 2015 |  | 31500 | 1700 |  |  |
| 2 | Строительство внутрипоселковых трубопроводов в п. Зональная Станция III очередь | км | 25 | 50000 | 2018-2019 |  | 47500 | 1000 | 500 | 1000 |
| 3 | Строительство внутрипоселковых трубопроводов в д. Позднеево | км | 3 | 8000 | 2018-2019 |  | 6700 | 1300 |  |  |
| 4 | Строительство межпоселковых трубопроводов в мкр-н «Красивый пруд» | км | 17,03 | 30668,593 | 2015 |  |  | 29135,163 |  | 1533,43 |
| Итого: |  |  | 45,03 | 121868,6 |  |  | 85700 | 33135,16 | 500 | 2533,43 |

- Перспективная схема обращения с ТБО

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет их модернизации.

Технические и технологические проблемы в системе:

- Занижена норма накопления твердых бытовых отходов.

- Санкционированная свалка не полностью отвечает нормативным требованиям:

  - Частично отсутствует ограждение;

  - Не проводится дезинфекция колес спецтехники.

- Ежегодное возникновение несанкционированных свалок на территории СП.

- Не производится сортировка отходов, сортировочный комплекс не оборудован.

- Отсутствие технологий утилизации опасных отходов.

- Отсутствие технологий утилизации медицинских и биологических отходов.

Финансовые потребности в реализацию программ сведены в таблицу 10.2. Затраты на реализацию проекта сведены в таблицу 10.2. Поскольку к постройке принимаются типовые проекты, затрат на проектирование не будет.

Проектным решением предлагается вывоз ТБО осуществлять на действующий городской полигон ТБО в д.Воронино.

В целях улучшения экологической обстановки и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Размещение свалок и полигонов ТБО в поселении не предусматривается. Требуется наладить организованный сбор и периодический вывоз отходов от сельских населенных пунктов на полигон ТБО в МО «Воронинское селськое поселение». На территории д.ПОзднеево предлагается разместить площадку для временного складирования и сортировки ТБО. Правильно организованная система позволит исключить в дальнейшем возникновение несанкционированных свалок.

Расчет количества образующихся  в год ТБО в Зональненском сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека (население) в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), приведен в таблице 2.6.1. Количество отходов от индивидуальных предпринимателей может составлять около 15 %.

Таблица 10.1 – Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы утилизации ТБО, тыс. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства предпр. | Источник не определен |
| 1. | Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | п. Зональная Станция | шт. | 5 | 80 | 2015 |  |  |  |  | 80 |
| 1.2 | д. Позднеево |  | 1 | 25 | 2015 |  |  |  |  | 25 |
| 2 | строительство в д.Позднеево пункта сортировки и временного хранения ТБО |  | 1 | 1000 | 2016 |  |  |  |  | 1000 |
| Итого |  |  |  | 1105 |  |  |  |  |  | 1105 |

- Общая программа проектов

Программа комплексного развития систем ресурсоснабжения и ресурсосбережения направлена на повышение эффективности и надежности функионирования систем и обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения всех, в том числе и вновь подключаемых, абонентов. В связи с этим, предлагается реализовать ряд проектов в каждой сфере.

- Электроснабжение

Покрытие электрических нагрузок Зональненского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие подстанции.

Мероприятия по обеспечению надежности:

- Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- Реконструкция изношенных сетей 10/0,4 кВ;

- Закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Мероприятия по обеспечению доступности:

- Расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых недостаточно для покрытия нагрузок потребителей

- Сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (д. Зональнено, с. Семилужки).

- Теплоснабжение

Котельные и тепловые сети, находящиеся в зоне действия котельных находятся в аренде у ОАО «ТомскРТС». В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации ОАО «ТомскРСТ» входят котельная с распределительными тепловыми сетями.

Мероприятия по обеспечению надежности:

- Замена выработавших свой ресурс участков трубопроводов.

Мероприятий по обеспечению эффективности:

- Строительство новой котельной (Сценарий №1);

- Реконструкция котельной (Сценарий №2);

- Замена изоляции на участках трубопроводов, фактические тепловые потери с которых превышают нормативные значения.

- Водоснабжение и водоотведение

Мероприятия по обеспечению надежности:

- Реконструкция водопроводных сетей;

- Реконструкция канализационных сетей;

Мероприятия по обеспечению эффективности:

- Бурение новых скважин;

- Строительство КОС;

- Строительство станций водоочистки;

- Строительство канализационных сетей.

- Газоснабжение

Прокладка газопроводов в п. Зональная станция, мкр-н Красивый пруд, д. Позднеево

- Обращение с ТБО

Областная концепция обращения с ТБО подразумевает накопление мусора в пунктах хранения и сортировки с его дальнейшей утилизацией путем захорорнения или переработки.

Мероприятия по обеспечению доступности:

- Для сбора и вывоза мусора обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники (приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз);

- Вывоз отходов от всех населенных пунктов Зональненского сельского поселения направляется на новый полигон ТБО, который располагается в Воронинском СП.

- Финансовые потребности для реализации программы

Суммарные потребности в финансировании всех проектов по годам представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Финансовые потребности для реализации программы

| № п/п |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | Средства предпр. |  |  |  |  | Источник не определен |  |  |  |
| Раздел 1. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Строительство ВЛ 0,4 и 10 кВ | км | 16,8 |  |  |  |  | 10929 |  |  |  |  |  | 2015-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10929 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Строительство КТП | шт | 100/10/0,4 (1 шт.); 250/10/0,4 (13 шт.); 400/10/0,4 (7 шт.); 630/10/0,4 (1 шт.); 2*1000/10/0,4 (13 шт.) |  |  |  |  | 47164 |  |  |  |  |  | 2015-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47164 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 102689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102689 |  |  |  |
| Раздел 2. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | Средства тарифа |  |  |  |  | Плата за подключение |  |  |  | Источник не определен |
| 1.1 |  | Строительство газовой БМК в п. Зональная Станция, 24 МВт (Сценарий №1) |  | шт. | 1 котельная; 3 котла |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятия по капитальному ремонту котельного оборудования котельной п. Зональная Станция (Сценарий №2) |  | - | - |  |  |  |  | 5050 |  |  |  |  |  | 2016-2018 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Строительство БМК в мкр. Радужный, 1,5 МВт |  | шт. | 1 котельная; 4 котла |  |  |  |  | 15210 |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15210 |
| 1.4 |  | Строительство БМК в мкр. Ромашка, 0,75 МВт |  | шт. | 1 котельная; 2 котла |  |  |  |  | 7605 |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7605 |
| 1.5 |  | Строительство новых ТС в п. Зональная Станция |  | м | 1241,54 |  |  |  |  | 14476,29 |  |  |  |  |  | 2015-2016 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16603,886 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Реконструкция ТС с увеличением диаметра в п. Зональная Станция |  | м | 321,9 |  |  |  |  | 9611,19 |  |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6090,424 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Замена ветхих ТС в п. Зональная Станция |  | м | 252,14 |  |  |  |  | 6296,69 |  |  |  |  |  | 2016-2018 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6296,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Замена изоляции ТС в п. Зональная Станция |  | м | 761 |  |  |  |  | 1696,44 |  |  |  |  |  | 2016-2018 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1696,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Реконструкция сетевого насосного оборудования теплосетей в п. Зональная станция |  | шт. | 4 |  |  |  |  | 5188 |  |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6246,487 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 180083,6 (65133,61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 (0) |  |  |  |  | 7993,13 (13043,13) |  |  |  |  | 28940,8 |  |  |  | 22815 |
| Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Объем работ |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Срок |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | МБ |  |  |  | Средства предпр. |  |  |  |  | Источник не определен |  |
| 1. |  | п. Зональная Станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Строительство станции водоочистки Q= 1920 м³/сут. |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 70000 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |
| 1.2. |  | Строительство водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12840 |  |
|  |  | Ø 63 |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 3,6 |  |  | 6840 |  |  |  | 2016-2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6840 |  |
|  |  | Ø 100 |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 2,4 |  |  | 6000 |  |  |  | 2016-2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |
| 1.3. |  | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зеленой, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодежной, ул. Строительной Ø 75х4,3 мм Ø 110х6,2 мм Ø 63х3,6 мм |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 6,5 |  |  | 30000 |  |  |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Обустройство каскада из двух скважин |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 3000 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
| 1.5. |  | Бурение и обустройство новой скважины ул. Гаражная, 7/1а |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1700 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |
| 1.6. |  | Бурение и обустройство новой скважины мкр. Радужный |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1700 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |
| 1.7. |  | Строительство канализационных сетей Ø 150 |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,5 |  |  | 1400 |  |  |  | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |
| 1.8. |  | Ремонт канализационных сетей Ø 200 |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 1,7 |  |  | 3300 |  |  |  | 2017–2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |  |
| 1.9 |  | Разработка плана по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | –– |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Бурение скважин на территории Индустриального парка ООО «КузбассИнвестСтрой» |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  | 50000 |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |
| 1.11 |  | Строительство станции водоочистки скважинного водозабора (7700 м3/сут) на территории Индустриального парка ООО «КузбассИнвестСтрой» |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 200000 |  |  |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |
| 1.12 |  | Строительство канализационных очистных сооружений (5100 м3/сут) на территории Индустриального парка ООО «КузбассИнвестСтрой» |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 550000 |  |  |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550000 |  |
| 1.13 |  | Строительство водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 3,9 |  |  | 50000 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |
| 1.14 |  | Строительство канализационных сетей |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 3,3 |  |  | 45000 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |
|  |  | ВСЕГО по поселению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018940 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 988940 |  |
| Раздел 4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | Бюджет СП |  |  | Источник не определен |  |  |
| 1 | Строительство внутрипоселковых трубопроводов в мкр-н «Красивый пруд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33200 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31500 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство внутрипоселковых трубопроводов в п. Зональная Станция III очередь |  |  |  |  | км |  | 25 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47500 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |
| 3 | Строительство внутрипоселковых трубопроводов в д. Позднеево |  |  |  |  | км |  | 3 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6700 |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство межпоселковых трубопроводов в мкр-н «Красивый пруд» |  |  |  |  | км |  | 17,03 |  |  |  |  | 30668,593 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29135,163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,43 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 45,03 |  |  |  |  | 121868,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85700 |  |  |  |  |  | 33135,16 |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 2533,43 |  |  |
| Раздел 5. Обращение с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Объем работ |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Срок |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | МБ |  |  |  |  | Средства предпр. |  |  |  |  | Источник не определен |  |  |
| 1. | Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | п. Зональная Станция |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |  | 80 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 1.2 | д. Позднеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 25 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 2 | строительство в д.Позднеево пункта сортировки и временного хранения ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1000 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 |  |  |
| ИТОГО ПО ЗОНАЛЬНЕНСКОМУ СП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  | ФБ |  |  | ОБ |  | МБ |  |  |  |  | Средства тарифа |  |  |  | Плата за подключение |  |  |  |  | Бюджет СП |  |  |  |  | Источник не определен |  |  |
| С учетом сценария развития теплоснабжения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380090 |  |  |  |  |  |  | 109700 |  | 159135,2 |  |  |  |  | 7993,13 |  |  |  | 28940,8 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 1073486 |  |  |
| С учетом сценария развития теплоснабжения №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1265140 |  |  |  |  |  |  | 109700 |  | 39135,16 |  |  |  |  | 13043,13 |  |  |  | 28940,8 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 1073486 |  |  |

* стоимость в скобках обозначает стоимость мероприятий по второму (2) сценарию развития теплоснабжения

- Организация реализации проектов

Проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации  которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Особенности принятия программ организаций коммунального комплекса

Программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых  организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

- Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

- Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые  тарифы.

- Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 
31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

- Программы проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

В соответствии с техзаданием, предлагается разделить инвестпроекты на 3 группы:

1. Проекты без срока окупаемости. Обычно такими проектами являются работы для обеспечения выполнения законов, норм, программ и решений органов власти различных уровней. К таким проектам относится подавляющее большинство инвестиций, предлагаемых в Программе.

2. Проекты со сроком окупаемости до 7 лет. Это проекты по замене или реконструкции практически полностью изношенного оборудования с целью повышения эффективности функционирования системы в целом. Такие проекты, по мере возможности, должны осуществляться в первую очередь. К такому типу проектов относятся инвестиции в замену изоляции и трубопроводов тепловой сети котельной п. Зональненское СП.

3. Проекты со сроком окупаемости свыше 7 лет. Обычно, это крупные инфраструктурные проекты, рассчитанные на длительные периоды времени. Такие проекты осуществляются только при наличии свободных средств. В Программе они отсутствуют.

Установка тарифа на ресурсы, производство которых находится не на территории СП (в нашем случае, это электроэнергия и газ), регламентируется постановлениями Правления ФСТ России. Для Томской области указана предельная величина ежегодной индексации 4,2 %. Тариф к 2024 году рассчитаем с учетом этого повышения.

Поскольку в области водоснабжения отсутствуют проекты, способные повлиять на тариф, для них тариф рассчитается аналогично исходя из закрепленной в ПРИКАЗЕ от 21 октября 2013 г. N 192-э/3 величиной индексации в 4,1 %.

Тогда суммарная таблица прогноза величины тарифов на все виды коммунальных ресурсов примет вид – таблица 14.1.

Плата за присоединение к тепловым сетям рассчитана на основании увтержденной инвестпрограммы АО «ТомскРТС» и подана для утверждения Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области.

Для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения тариф не установлен. Ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать инвестпрогамму и подать документы и расчет платы в Департамент тарифного регулирования Томской области для утверждения тарифа на подключение.

Таблица 14.1 – Прогноз величины тарифов на коммунальные ресурсы в Зональненском СП.

| Ресурс | Индекс роста | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл/энергия, р/кВтч | 4,2 | 2,05 | 2,14 | 2,23 | 2,32 | 2,42 | 2,97 |
| Газ, р/м3 | 4,2 | 3,69 | 3,84 | 4,01 | 4,17 | 4,35 | 5,34 |
| Водоснабжение, р/м3 | 4,1 | 36,99 | 38,51 | 40,09 | 41,73 | 43,44 | 53,11 |
| Водоотведение, р/м3 | 4,1 | 27,09 | 28,20 | 29,36 | 30,56 | 31,81 | 33,12 |
| Вывоз ТБО, р/м3 | 4,6 | 1737 | 1817 | 1901 | 1988 | 2080 | 2604 |
| Тепло, р/Гкал | 4,6 | 1288 | 1321 | 1362 | 1452 | 1288 | 2125 |

1ввиду отсутствия установленного тарифа на вывоз ТБО, его величина бралась согласно постановлению по г.Томску (ближайший населенный пункт с установленным тарифом).

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Данные по доступности коммунальных ресурсов сведены в таблицу 15.1. Тарифы для расчета брались из таблицы 14.1, нормативы потребления ресурса – по данным таблицы 2.1, доходы населения – по таблице 1.5.1.

Для определения доли населения, нуждающейся в получении субсидии, расчет повторялся и для части населения, единственным источником дохода которой является пенсия.

Таблица 15.1 – Расчет доступности коммунальных ресурсов для населения.

| Ресурс | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднедушевой доход, р./чел | 13333 | 14267 | 15265 | 16334 | 17477 | 26229 |
| Доля дохода, идущая на оплату коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | 10,40% | 10,15% | 9,90% | 9,74% | 9,21% | 8,29% |
| МКД | 9,56% | 9,36% | 9,14% | 8,97% | 8,68% | 7,49% |
| Расчет для определения доли населения, нуждающихся в субсидии |  |  |  |  |  |  |
| Средняя пенсия по поселению, р./чел | 11021 | 11792 | 12618 | 13501 | 14446 | 20262 |
| Доля дохода, идущая на оплату коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | 12,59% | 12,28% | 11,98% | 11,79% | 11,15% | 10,73% |
| МКД | 11,57% | 11,32% | 11,06% | 10,85% | 10,50% | 9,70% |

Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ от 29 марта 2006 г. N 40а Администрации Томской области (в ред. от 17.12.2013 N 543а), предельный уровень расходов на оплату услуг ЖКХ устанавливается в зависимости от уровня их доходов. В данном случае, для работающего населения он установлен в размере 20%, для пенсионеров - в размере 15%.

- Модель для расчета программы

Формирование Программы проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Зональненское сельское поселение с подведомственной территорией на период до 2014-2019 гг. и на перспективу до 2024 г.  (рис. 16.1).

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

Электронная копия Программы представлена в виде:

- одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;

- совокупности файлов программ MS Word, MS Excel, MS Visio, Autodesk AutoCAD, AllFusion Process Modeller в форматах, позволяющих их редактирование.

Наименование файлов, содержащих части Программы (главы, разделы, подразделы, пункты, таблицы, рисунки, схемы, приложения) соответствует наименованиям частей Программы.

Наименования папок файловой структуры соответствует наименованиям частей Программы в соответствии со структурой оглавления Программы.

Файлы в дереве папок должны размещены в соответствии с их принадлежностью к уровню иерархической структуры оглавления Программы.

Программа также представлена в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации.

Рисунок 16.1 – Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2014-2019 годы и на перспективу до 2024 г.  МО Зональненское СП